СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды

В соответствии с п. 10 ст. 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» предоставляет сведения о качестве питьевой воды за 2018 год подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселка Пинега муниципального образования «Пинежское».

На территории пос. Пинега муниципального образования «Пинежское» гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, является Пинежское МП ЖКХ на основании договора водопользования   №29-03.02.03.003 Р-ДЗВО-С-2015-02641/00.

На основании согласованной Рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды Пинежского МП ЖКХ от 16 октября 2015 года № 687  с  Пинежским территориальным отделом Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  потребителей и благополучия человека по Архангельской области «Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды муниципального предприятия Пинежское (Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства) муниципального образования «Пинежское» лабораторные исследования  проводятся в течение года в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть, а также в распределительной сети. Виды определяемых показателей, количество исследуемых проб и периодичность отбора проб питьевой воды устанавливаются в соответствии рабочей производственной программы контроля качества питьевой воды.

Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется согласно Санитарно-эпидемиологических правил и нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Гигиенических нормативов ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и иных нормативных документов.

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой  в распределительную сеть пос. Пинега в 2018 г.

| Показатель качества | Ед. измерения | Норматив (не более) СанПиН 2.1.4.1074-01 | Периодичность отбора проб воды | Количество исследованных проб воды | Количество не соответствующих проб воды СанПиН | % несоответствующих проб воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаточный хлор свободный | мг/л | в пределах 0,3-0,5 | 1раз в кв | 4 | 4 | 100 |
| Остаточный хлор связанный | мг/л | в пределах 0,8-1,2 | 1раз в кв | 4 | 4 | 100 |
| Нитрит – ионы | мг/л | 3,3 | 1раз в кв | 4 | 0 | 0 |
| Нитрат – ионы | мг/л | 45 | 1раз в кв | 4 | 0 | 0 |
| Железо общее | мг/л | 0,3 | 1раз в кв | 4 | 4 | 100 |
| Жесткость общая | мг-экв/л | 7,0 | 1раз в кв | 4 | 0 | 0 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | 1раз в кв | 4 | 1 | 25 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 | 1раз в кв | 4 | 0 | 0 |
| Мутность | мг/л | 1,5 | 1раз в кв | 7 | 0 | 0 |
| Цветность | град. | 20 | 1раз в кв | 7 | 7 | 100 |
| Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6-9 | 1раз в кв | 4 | 0 | 0 |
| Алюминий | мг/л | 0,5 | 1раз в кв | 4 | 0 | 0 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | не более 50 | 1 раз в мес | 18 | 2 | 11 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | Число бактерий в 100 мл | отсутствие | 1 раз в мес | 18 | 0 | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Число бактерий в 100 мл | отсутствие | 1 раз в мес | 18 | 0 | 0 |
| Колифаги | БОЕ в 100 мл | отсутствие | 1 раз в мес | 9 | 1 | 11 |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | отсутствие | 1 раз в мес | 9 | 2 | 22 |

В 2019 году за счет средств Пинежского МП ЖКХ запланированы следующие мероприятия для улучшения качества холодной воды подаваемой потребителям пос. Пинега:

- приобретение комплекта угольных электродов для электролизной установки ЭН – 25;

- приобретение дозировочного насоса НД 1,0 40/25К14А.