СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды

В соответствии с п. 10 ст. 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» предоставляет сведения о качестве питьевой воды за 2021 год подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселка Пинега муниципального образования «Пинежское».

На территории пос. Пинега муниципального образования «Пинежское» гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, является Пинежское МП ЖКХ на основании договора водопользования   №29-03.02.03.003 Р-ДЗВО-С-2015-02641/00.

На основании согласованной Рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды Пинежского МП ЖКХ от 17 августа 2021 года № 449  с  Пинежским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области «Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды Муниципального унитарного предприятия «Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» п. Пинега» лабораторные исследования  проводятся в течение года в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть, а также в распределительной сети. Виды определяемых показателей, количество исследуемых проб и периодичность отбора проб питьевой воды устанавливаются в соответствии рабочей производственной программы контроля качества питьевой воды.

Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется согласно Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и иных нормативных документов.

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой  в распределительную сеть пос. Пинега в 2021 г.

| Показатель качества | Ед. измерения | Норматив (не более) СанПиН 1.2.3685-21 | Периодичность отбора проб воды | Количество исследованных проб воды | Количество не соответствующих проб воды СанПиН | % несоответствующих проб воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаточный хлор свободный | мг/л | в пределах 0,3-0,5 | 1 раз в кв. | 2 | 2 | 100 |
| Остаточный хлор связанный | мг/л | в пределах 0,8-1,2 | 1 раз в кв. | 4 | 4 | 100 |
| Нитрит – ионы | мг/л | 3,0 | 1 раз в кв. | 4 | 0 | 0 |
| Нитрат – ионы | мг/л | 45 | 1 раз в кв. | 4 | 0 | 0 |
| Железо общее | мг/л | 0,3 | 1 раз в кв. | 4 | 3 | 75 |
| Жесткость общая | мг-экв/л | 7,0 | 1 раз в кв. | 4 | 0 | 0 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | 1 раз в кв. | 4 | 3 | 75 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 | 1 раз в кв. | 4 | 0 | 0 |
| Мутность | мг/л | 2,6 | 1 раз в кв. | 8 | 0 | 0 |
| Цветность | град. | 20 | 1 раз в кв. | 8 | 6 | 75 |
| Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6-9 | 1 раз в кв. | 4 | 0 | 0 |
| Алюминий | мг/л | 0,2 | 1 раз в кв. | 4 | 0 | 0 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см3 | не более 50 | 1 раз в мес. | 20 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см3 | отсутствие | 1 раз в мес. | 20 | 5 | 25 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ/100 см3 | отсутствие | 1 раз в мес. | 20 | 4 | 20 |
| Колифаги | БОЕ/100 см3 | отсутствие | 1 раз в мес. | 10 | 0 | 0 |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | отсутствие | 1 раз в мес. | 10 | 0 | 0 |

В 2021 году за счет средств Пинежского МП ЖКХ выполнены мероприятия по улучшению качества воды подаваемой потребителям пос. Пинега:

- Произведена замена комплекта угольных электродов в электролизной установке.

- Выполнены работы по замене двигателя на насосе-дозаторе.

- Проведена замена водоразборных колонок в количестве 2 шт.

- Проведены работы по углублению места забора воды в колодце первого подъема.

В 2022 году за счет средств Пинежского МП ЖКХ запланированы следующие мероприятия для улучшения качества холодной воды подаваемой потребителям пос. Пинега:

- Замене кварцевого песка в осветительном фильтре.

- Произвести замену водоразборных колонок в количестве 2 шт.

Постановлением  администрации МО «Пинежский район» от 08.11.2013 № 0813-па утверждена муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального района на 2014-2024 годы».  Региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019-2024 годы)» утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 30.07.2019 № 403-пп. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 15.10.2013 № 487-пп. Для обеспечения населения пос. Пинега надлежащего качества холодной водой в соответствии данных Программ предусмотрено в 2020-2022 годах финансирование работ по разработке проектной документации на реконструкцию объекта «Система водоснабжения пос. Пинега», находящегося по адресу: Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Набережная, д. 10.