Утверждено

постановлением администрации

муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

от 17.03.2021 № 0180-па

(с изм. от __.__.2021 №____-па)

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРПОГОРСКОЕ»

ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

на период с 2021 по 2030 год (включительно)

(Актуализированная редакция от __.__.2021  г.)

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	11

Общие сведения о муниципальном образовании «Карпогорское»	11

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	12

2.1.	ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	12

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования «Карпогорское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	12

2.1.2.	Описание территорий МО «Карпогорское», не охваченных централизованными системами водоснабжения	13

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	13

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	 15

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	21

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	21

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	21

2.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении МО «Карпогорское», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	25

2.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	26

2.1.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	26

2.1.6.	Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения	26

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	27

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	27

2.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития муниципального образования	28

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	28

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	31

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	31

2.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения	32

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	32

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	32

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	33

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития МО «Карпогорское» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	36

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	39

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	39

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	39

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами	41

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	41

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	43

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	47

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	50

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	52

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	52

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологичекие характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	53

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения	54

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	54

2.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	54

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование	54

2.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	55

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения	55

2.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения	55

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	55

2.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	55

2.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	55

2.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	56

2.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	58

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	59

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	60

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРПОГОРСКОЕ»	60

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО «Карпогорское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	60

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	60

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	62

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	62

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	62

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	64

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	64

3.1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	64

3.1.9	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования	65

3.1.10   Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения муниципального образования, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения муниципального образования, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод…………………………………………………………………………………………………………61

3.3.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	66

3.3.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	66

3.3.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	66

3.3.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	66

3.3.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	67

3.3.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения	67

3.4.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	71

3.4.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	71

3.4.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	71

3.4.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	71

3.4.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	73

3.4.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	73

3.5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	75

3.5.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы водоотведения	75

3.5.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	76

3.5.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	77

3.5.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	77

3.5.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	77

3.5.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Карпогорское», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	77

3.5.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	77

3.5.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	78

3.6.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	79

3.6.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	79

3.6.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	79

3.7.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	79

3.8.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	80

3.9.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	80

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. КАРПОГОРЫ (УЧАСТОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНА, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ)……………………………………….. 75

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. КАРПОГОРЫ (УЧАСТОК РАГОВО)……………............................................................................................................................76

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Д. ВАЙМУША (ЦЕНТРАЛЬНАЯ)..77

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 СИТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Д. ВАЙМУША (УЛ. ГАГАРИНА)….78

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ С. КАРПОГОРЫ…………………….79

- ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского района Архангельской области являются:

- Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон РФ от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения;

- Генеральный план муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области, утвержденный постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области "Об утверждении изменений в генеральный план муниципального образования "Карпогорское" Пинежского муниципального района Архангельской области» от 11.12.2020 № 83-п;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- и иные документы, в том числе предоставленные ресурсоснабжающей организацией.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период по 2030 год (включительно).

Схема включает первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме того, схема предусматривает повышения качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

«схема водоснабжения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы холодного водоснабжения и направления ее развития;

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения;

«зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения» - территории, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно;

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор холодного водоснабжения;

«водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

«водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения;

«водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения;

«качество и безопасность воды (далее - качество воды)» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

«коммерческий учет холодной воды (далее также - коммерческий учет)» - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

«объект централизованной системы холодного водоснабжения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения, непосредственно используемое для холодного водоснабжения;

«организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем;

«орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения (далее - орган регулирования тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения;

«питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

«приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

«техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

«техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения» - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

«транспортировка воды» - перемещение воды, осуществляемое с использованием водопроводных сетей;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Общие сведения о муниципальном образовании «Карпогорское»

Муниципальное образование «Карпогорское»  (Карпогорское сельское поселение) — муниципальное образование в составе Пинежского муниципального района Архангельской области. Административный центр — село Карпогоры.

Муниципальное образование расположено в центральной части Пинежского района.

Граничит на севере с МО «Междуреченское», на юго-востоке с МО «Веркольское»,  с юга и юго-запада с поселениями «Кеврольское» и «Шилегское» по реке Пинега.

Площадь МО составляет 748,41 км2.

В состав муниципального образования «Карпогорское» входят населенные пункты: деревня Айнова, деревня Ваймуша, село Карпогоры, деревня Марьина, деревня Шардонемь, деревня Шотова, деревня Церкова. Все населенные пункты расположены на правом берегу реки Пинега.

По состоянию на 01.01.2019 г. численность населения составляет 6962 человека (с. Карпогоры – 4907 чел., д. Айнова – 96 чел., д. Ваймуша – 788 чел., д. Марьина – 45 чел., д. Церкова – 125 чел., д. Шардонемь – 475 чел.,  д. Шотова – 526 чел.).

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

    - Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования «Карпогорское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источниками водоснабжения на территории муниципального образования являются подземные воды карбоновых отложений, сложенные трещиноватыми известняками и доломитами, реже мергелями.

Централизованное водоснабжение с. Карпогоры осуществляется от 11 подземных источников водоснабжения (7 действующих артезианских водозаборных скважин, 4 законсервированы), расположенных в границах с. Карпогоры. Вода из артезианских скважин насосами I подъема подается непосредственно в водопроводные сети (от 9 водозаборов (3 законсервированы) с. Карпогоры – 21,135 км, от водозабора на ул. Лесная, д.14 (участок «Рагово») – 2,116 км.

Централизованные сети водоснабжения с. Карпогоры на ул. Ленина не имеют разводящих сетей, в их состав входят:

- источник водоснабжения - буровая скважина (ул. Ленина, д. 55, стр. 1 (законсервирована)),

- водопроводная сеть,

- водоразборная колонка.

Централизованное водоснабжение д. Ваймуша осуществляется от 3 подземных источников водоснабжения (3 артезианские водозаборные скважины), расположенных в границах д. Ваймуша. Вода из двух артезианских скважин насосами I подъема подается непосредственно в водопроводные сети (от водозабора, расположенного на ул. Гагарина,  д. 47 а  – около 0,238 км; от водозабора, расположенного на ул. Совхозная д. 10 б  – около 1,002 км.

От водозабора, расположенного на ул. Молодежная,  д. 6 а  насосом I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть. Собственность на сети не определена. Информация о протяженности отсутствует.

Централизованное водоснабжение д. Айнова осуществляется от 1 подземного источника водоснабжения (1 артезианская водозаборная скважина), расположенная в границах д. Айнова. Вода из одной артезианской скважины насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть (от водозабора, расположенного на ул. Дачная,  д. 10  – 0,094 км).

Централизованное водоснабжение д. Шотова осуществляется от 3 подземных источников водоснабжения (3 артезианские водозаборные скважины), расположенные в границах д. Шотова. Вода из двух артезианских скважин насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть (от водозабора, расположенного на ул. Боровая, д. 4, стр. 1 – 0,065 км; от водозабора, расположенного на ул. Центральная, д. 23, сооруж. 1 – 0,097 км).

Централизованные сети водоснабжения д. Шотова по ул. Черногорская не имеют разводящих сетей, в их состав входят:

- источник водоснабжения - буровая скважина (ул. Черногорская,  д. 27. Скважина не эксплуатируется в зимний период времени.),

- водопроводная сеть,

- водоразборная колонка.

Централизованное водоснабжение д. Шардонемь осуществляется от 1 подземного источника водоснабжения (1 артезианская водозаборная скважина), расположенная в границах д. Шардонемь. Вода из одной артезианской скважины насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть (от водозабора, расположенного на ул. Центральная,  д. 127а  – 0,407 км).

Централизованные сети водоснабжения населенных пунктов МО «Карпогорское» - д. Марьина, д. Церкова не имеют разводящих сетей, в их состав входят:

- источник водоснабжения - буровая скважина (д. Марьина, ул. Лесная, д. 6а; д. Церкова, ул. Боровая, д. 6),

- водопроводная сеть,

- водоразборная колонка.

Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к наружным сетям водопровода. Население, проживающее в домах, необорудованных внутренним водопроводом, осуществляет разбор воды из уличных водоразборных колонок.

Сооружений очистки воды на территории муниципального образования в настоящее время не имеется, водоподготовка не производится.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения на территории МО «Карпогорское»  с 17.04.2020 г. осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на праве хозяйственного ведения.

Следует отметить, что на территории муниципального образования широко распространено децентрализованное водоснабжение от индивидуальных скважин. Информация по децентрализованным источникам водоснабжения отсутствует.

Остальные населенные пункты муниципального образования снабжаются водой от скважин (которые не имеют разводящей сети) с установленными на них водоразборными колонками.

Население, проживающее в отдаленных районах, пользуется водой из шахтных колодцев.

    - Описание территорий МО «Карпогорское», не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент на территории муниципальном образовании «Карпогорское» населенные пункты, не охваченные централизованными системами водоснабжения, отсутствуют.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В настоящее время на территории муниципального образования «Карпогорское» действует 13 систем централизованного водоснабжения:

- с. Карпогоры, пер. Энергетиков. Один водозабор, состоящий из одной действующей артезианской скважины. Вода из одной артезианской скважины насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть (от водозабора, расположенного на пер. Энергетиков,  д. 9, сооруж. 1  – 0,216 км).

- с. Карпогоры, ул. Лесная. Один водозабор, состоящий из одной действующей артезианской скважины. Вода из одной артезианской скважины насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть (от водозабора, расположенного на ул. Лесная,  д. 14, сооруж. 1  – 2,116 км).

- с. Карпогоры. Восемь водозабор, состоящий из пяти действующих артезианских скважин (3 законсервированы). Вода из пяти артезианских скважины насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть, протяженностью 20,919 км.

- с. Карпогоры, ул. Ленина. Централизованные сети водоснабжения не имеют разводящих сетей, в их состав входят: источник водоснабжения – буровая скважина (ул. Ленина, д. 55, стр. 1 (законсервирована)),  водопроводная сеть и водоразборная колонка.

- д. Ваймуша, ул. Гагарина. Один  водозабор, состоящий из 1 действующей артезианской скважины. Вода из артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Гагарина, д. 47 а, сооруж. 1 насосом I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть,  протяженностью 0,238 км.

- д. Ваймуша, ул. Совхозная. Один  водозабор, состоящий из 1 действующей артезианской скважины. Вода из артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Совхозная, д.10 б насосом I подъема подается в водопроводную сеть,  протяженностью около 1,002 км.

- д. Ваймуша, ул. Молодежная. От водозабора, расположенного на ул. Молодежная, д. 6а насосом I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть. Собственность на сети не определена. Информация о протяженности отсутствует.

- д. Айнова, ул. Дачная. Один водозабор, состоящий из одной действующей артезианской скважины. Вода из одной артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Дачная, д.10  насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть, протяженностью 0,094 км).

- д. Шотова, ул. Боровая. Один  водозабор, состоящий из 1 действующей артезианской скважины. Вода из одной артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Боровая, д. 4, стр.1 насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть, протяженностью 0,065 км).

- д. Шотова, ул. Центральная. Один  водозабор, состоящий из 1 действующей артезианской скважины. Вода из одной артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Центральная, д. 23, сооруж. 1 насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть, протяженностью 0,097 км).

- д. Шотова, ул. Черногорская. Централизованные сети водоснабжения не имеют разводящих сетей, в их состав входят: источник водоснабжения – буровая скважина (ул. Черногорская, д. 27),  водопроводная сеть и водоразборная колонка.

- д. Шардонемь, ул. Центральная. Один  водозабор, состоящий из 1 действующей артезианской скважины. Вода из одной артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Центральная, д. 127а насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть, протяженностью 0,407 км).

- д. Марьина, ул. Лесная. Централизованные сети водоснабжения не имеют разводящих сетей, в их состав входят: источник водоснабжения – буровая скважина (ул. Лесная, д. 6а),  водопроводная сеть и водоразборная колонка. Скважина не эксплуатируется в зимний период времени.

- д. Церкова, ул. Боровая. Централизованные сети водоснабжения не имеют разводящих сетей, в их состав входят: источник водоснабжения – буровая скважина (ул. Боровая, д. 6),  водопроводная сеть и водоразборная колонка.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Грунтовые воды залегают на глубине от 0,2 до 1,2 м, в долинах рек от 0,3 до 3,0 м, на склонах холмов и в районе плато от 5 до 30 м.

С общих гидрогеологических позиций территория расположена в зоне активного водообмена Северо-Двинского артезианского бассейна. Водовмещающими породами являются:

а) в четвертичных отложениях – пески, супеси, гравий, галечники, содержащие поровые и порово-пластовые воды;

б) в пермских отложениях – трещиноватые алевролиты, песчаники, мергели, трещиноватые и кавернозные известняки, доломиты, гипсы и ангидриты. Они содержат трещинные, трещинно-пластовые, трещинно-карстовые и жильные карстовые воды.

Водовмещающие породы обладают преимущественно слабыми фильтрационными свойствами и водообильностью, за исключением песков крупных и средней крупности, гравия и галечников аллювиальных отложений, а также закарстованных карбонатных и сульфатных пород перми. Водоупорными породами являются суглинки и глины четвертичных отложений, имеющие локальное распространение. В связи с отсутствием выдержанного регионального водоупора все водоносные горизонты и комплексы четвертичных и дочетвертичных отложений гидравлически связаны между собой. Воды четвертичных отложений пресные, преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые. В гипсах и ангидритах сакмарских и уфимских отложений перми содержатся слабосолоноватые сульфатные кальциевые воды.

Питание водоносных горизонтов и комплексов осуществляется в основном за счёт инфильтрации атмосферных осадков и вод поверхностных водоемов, частично за счёт перетекания вод из вышележащих водоносных горизонтов.

На территории разведано (1992 г.) Карпогорское месторождение питьевых подземных вод (1985 г.) для обеспечения перспективной водопотребности районного центра – села Карпогоры. Месторождение расположено на правом берегу р. Пинеги в 2-х км к СЗ от села Карпогоры. Эксплуатационные запасы подземных вод составляют 3,42 тыс. м3/сут. Карпогорское месторождение не подготовлено для промышленного освоения, необходимо его доизучение. Месторождение не эксплуатируется.

Характеристики артезианских скважин, представлены в таблице 2.1.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.1

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Дебит, м3/ч | Состав сооружений установленного оборудования | Наличие приборов учета воды | Наличие РИСЭ | Ограждения санитарной охраны | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт. скв. с. Карпогоры пер. Энергетиков, д.9, сооружение № 1 | 45,0 | н/св. | н/св. | Водонапорная башня (1981 г.) – не действ. | Отсутствует | отсутствует | имеется R = 30м | павильон – деревянный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. с. Карпогоры ул. Лесная, д.14, сооружение 1 (участок Рагово) | 67,0 | 1980 | н/св. | Водонапорная башня – не действ. | Имеется | отсутствует | имеется R = 30м | павильон – деревянный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. с. Карпогоры ул. Ленина, д. 55, стр. 1 (у ветстанции) | 46,0 | 1990 | законс. | Водонапорная башня – не действ. | Имеется | отсутствует | имеется R = 30м |  |
| Арт. скв. №1 с. Карпогоры ул. Победы, д.26, сооружение 5 (Центральная) | н/св. | 1962 | законс. | Водонапорная башня (1962 г.)-не дейст | имеется | отсутствует | имеется |  |
| Арт. скв. №2 с. Карпогоры ул. Победы, д.26, сооружение 4 (Центральная) | 56,5 | 1962 | н/св. |  | имеется | отсутствует | имеется R = 30м | павильон – кирпичный отопление – Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. с. Карпогоры ул. Пионерская, д. 7а, сооружение 1 | 46,5 | 1998 | законс. | - | имеется | отсутствует | имеется R = 50м |  |
| Арт. скв. №1с. Карпогоры ул. Ф. Абрамова, д.55, сооружение 1 (у детского сада) | 63,0 | 1973 | законс. | Водонапорная башня (1993г.) – не действ. | Имеется | отсутствует | имеется R = 50м | павильон – кирпичный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. №2 с. Карпогоры ул. Ф. Абрамова, д.55, сооружение 2 (у детского сада) | 60,0 | 1992 | н/св. |  | имеется | отсутствует | имеется R = 30м |  |
| Арт. скв. с. Карпогоры ул. Ленина, д. 120 б, сооружение 1 (у больницы) | 60,0 | 1995 | н/св. | - | имеется | отсутствует | имеется R = 30м | павильон – кирпичный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. с. Карпогоры ул. Авиаторов, д.17а, строение 1 | 56,5 | 1965 | н/св. | - | имеется | отсутствует | отсутствует | павильон – кирпичный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. с. Карпогоры, ул. Победы, д. 4, сооружение № 1 | 70,0 | 1972 | н/св. | Водонапорная башня – не действ. | Имеется | отсутствует | н/св. | павильон – деревянный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. д. Ваймуша, ул. Гагарина, д. 47 а, сооружение 1 | 50,0 | 1983 | н/св. | Водонапорная башня (1984 г.) – не действ. | Имеется | отсутствует | имеется R = 30м | павильон – деревянный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. д. Ваймуша, ул. Молодежная, д. 6а | 50,5 | н/св. | н/св. | Водонапорная башня (1980 г.) – не действ. | Имеется | отсутствует | имеется R = 30м | павильон – деревянный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. д. Ваймуша, ул. Совхозная, д. 10б | 50,0 | 1991 | н/св. | Водонапорная башня (1982 г.) – не действ. | Имеется | имеется | имеется R = 30м | павильон – деревянный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. д. Айнова ул. Дачная, д. 10 | 55,5 | 1967 | н/св. | Водонапорная башня (1967 г.) | отсутствует | отсутствует | отсутствует | павильон – деревянный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. д. Марьина, ул. Лесная, д. 6а | 61,0 | н/св. | н/св. | Водонапорная башня (1968 г.) – не действ. | Имеется | отсутствует | отсутствует | павильон – деревянный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. д. Церкова, ул. Боровая, д.6 | 40,0 | 1967 | н/св. | - | имеется | отсутствует | отсутствует | павильон – деревянный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. д. Шотова ул. Боровая, д.4, стр. 1 | 56,7 | н/св. | н/св. | Водонапорная башня (1968 г.) – не действ. | Имеется | отсутствует | отсутствует | павильон – деревянный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. д. Шотова ул. Центральная, д.23, сооружение № 1 | 54 | н/св. | н/св. | Водонапорная башня (1971 г.) – не действ. | Имеется | отсутствует | отсутствует | павильон – деревянный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. д. Шотова ул. Черногорская, д.27 | 52 | н/св. | н/св. | Водонапорная башня (1968 г.) – не действ. | Имеется | отсутствует | отсутствует | павильон – деревянный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| Арт. скв. д. Шардонемь ул. Центральная, д.127а | 35,0 | 1990 | н/св. | Водонапорная башня (1990 г.) – не действ. | Имеется | отсутствует | отсутствует | павильон – деревянный Лента ЭНГЛ 0,5 кВт и электроконвектора на 1,5 кв |
| н/св. – нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. Дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| Арт. КВ. с. Карпогоры пер. Энергетиков, д.9, КВжение № 1 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3,0 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. с. Карпогоры ул. Лесная, д.14, сооружение 1 (участок Рагово) | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,0 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. с. Карпогоры ул. Ленина, д. 55, стр. 1 (у ветстанции) | законсервирована |  |  |  |  |  |
| Арт. КВ. №1 с. Карпогоры ул. Победы, д.26, сооружение 4 (Центральная) | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,0 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. №2 с. Карпогоры ул. Победы, д.26, сооружение 5 (Центральная) | законсервирована |  |  |  |  |  |
| Арт. КВ. с. Карпогоры ул. Пионерская, д. 7а, КВжение 1 | законсервирована |  |  |  |  |  |
| Арт. КВ. №1с. Карпогоры ул. Ф. Абрамова, д.55, сооружение 1 (у детского сада) | законсервирована |  |  |  |  |  |
| Арт. КВ. №2 с. Карпогоры ул. Ф. Абрамова, д.55, сооружение 2 (у детского сада) | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. с. Карпогоры ул. Ленина, д. 120 б, КВжение 1 (у больницы) | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. с. Карпогоры ул. Авиаторов, д.17а, строение 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. с. Карпогоры, ул. Победы, д. 4, сооружение № 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. д. Ваймуша, ул. Гагарина, д. 47 а, КВжение 1 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3,0 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. д. Ваймуша, ул. Молодежная, д. 6а | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3,0 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. д. Ваймуша, ул. Совхозная, д. 10б | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3,0 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. д. Айнова ул. Дачная, д. 10 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3,0 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. д. Марьина, ул. Лесная, д. 6а | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3,0 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. д. Церкова, ул. Боровая, д.6 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3,0 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. д. Шотова ул. Боровая, д.4, стр. 1 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3,0 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. д. Шотова ул. Центральная, д.23, сооружение № 1 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3,0 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. д. Шотова ул. Черногорская, д.27 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3,0 | н/св. | 50 |
| Арт. КВ. д. Шардонемь ул. Центральная, д.127а | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3,0 | н/св. | 50 |
| н/св. – нет сведений |  |  |  |  |  |  |

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Согласно предоставленным протоколам лабораторных исследований питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранной из восьми артезианских скважин, качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории муниципального образования «Карпогорское» водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин и колодцев. Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов представлена в таблице 2.2. С целью сокращения потребления электроэнергии, снижения пусковых токов, предотвращения гидравлических ударов и избыточного давления в магистралях, увеличения срока службы двигателей и трубопроводов в насосных станциях I подъема установлены системы частотного регулирования электроприводов насосных агрегатов, предназначенные для управления режимами работы насосов, выбора рационального режима работы насосной станции.

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных распределительных сетей на территории МО «Карпогорское»  составляет 25,154 км. По состоянию на 01.01.2020 г. 60% трубопроводов требует замены (15,09 км). 80% распределительной системы было создано около 55 лет назад и с тех пор не подвергалась какой-либо значительной реконструкции, чем и объясняется высокий уровень утечек.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 5 августа 2014 г. N 437/пр оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и определяется по формуле:

Kс=Sсэксспл-SсветхSсэкспл,

где Sсэксспл – протяженность сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх – протяженность ветхих сетей, находящихся в эксплуатации.

Kс=25,154-15,0925,154=0,4.

Распределительная сеть оснащена водяными колодцами, в которых расположена распределительная и запорная арматура. Колодцы выполнены из кирпича и цемента. Колодцы построены около 55 лет назад и требуют капитального ремонта.

В с. Карпогоры и д. Ваймуша для жителей домов, не подключенных к системе централизованного водоснабжения, установлены водоразборные колонки, расположенные на открытых пространствах и с учетом климатических условий требующие обогрева. Для обогрева водоразборных колонок используются ленты ЭНГЛ, которые также применяются и на водонапорных башнях.

Перечень водоразборных колонок, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» с разбивкой по населенным пунктам представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Местоположение | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- |
| с. Карпогоры |  |
| с. Карпогоры, ул. Быстрова, у дома № 10 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Быстрова, у дома № 24 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Быстрова, у дома № 49 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Быстрова, у дома № 102 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Быстрова, у дома № 112 | н/св. |
| с. Карпогоры, пер. Школьный, у дома № 10 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Колхозная, у дома № 18 а | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Комарова, у дома № 3 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Комарова, у дома № 5 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Комарова, у дома № 12 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Комарова, у дома № 24 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Ленина, у дома № 29 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Ленина, у дома № 34 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Лесная, у дома № 7 (участок Рагово) | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Лесная, у дома № 18 (участок Рагово) | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Лесная, у дома № 32 (участок Рагово) | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Лесная, у дома № 40 (участок Рагово) | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Северная, у дома № 6 а (участок Рагово) | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Октябрьская, у дома № 30 б | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Победы, у дома № 26 б | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Победы, у дома № 36 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Победы, у дома № 48 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Победы, у дома № 59 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Мелиораторов, у дома № 6 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Теплова, у дома № 8 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, у дома № 7 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, у дома № 33 | н/св. |
| с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, у дома № 57 | н/св. |
| с. Карпогоры, пер. Энергетиков, у дома № 8 | 1968 |
| с. Карпогоры, ул. Пионерская, у дома № 15А | н/св. |
| д. Ваймуша |  |
| д. Ваймуша, ул. Гагарина, д. 47а, стр. 1 | 1984 |
| д. Ваймуша, ул. Гагарина, д. 62, стр. 1 | 1982 |
| д. Ваймуша, ул. Гагарина, д. 118 а | 1984 |
| д. Ваймуша, ул. Космонавтов, д. 10 а, стр. 1 | 1984 |
| д. Ваймуша, ул. Космонавтов, д. 26, стр. 1 | 1984 |
| д. Ваймуша, ул. Совхозная, д. 8, стр. 1 | 1982 |
| н/св. – нет сведений |  |

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянной мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Технические характеристики существующей водопроводной сети приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Нуждается в замене, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Карпогоры – 23,251 км |  |  |  |  |  |  | 60 | 13,951 |
| с. Карпогоры | 20,919 | н/св. | чугун/сталь/ПНД | поземная | 1,5 – 3,0 м | 1990 | 60 | 12,551 |
| ул. Лесная | 2,116 | н/св. | чугун | поземная |  | 1980 | 60 | 1,270 |
| ул. Энергетиков | 0,216 | н/св. | чугун | поземная |  | 1981 | 60 | 0,130 |
| ул. Ленина | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. |
| д. Ваймуша – 1,24 км |  |  |  |  |  |  | 60 | 0,744 |
| д. Ваймуша | 1,002 | н/св. | чугун | подземная | 1,5 – 3,0 м | 1982 | 60 | 0,601 |
| ул. Гагарина | 0,238 | н/св. | чугун | подземная |  | 1980 | 60 | 0,143 |
| ул. Молодежная | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. |
| д. Айнова – 0,094 км |  |  |  |  |  |  | 60 | 0,056 |
| ул. Дачная | 0,094 | н/св. | чугун | подземная | 1,5 – 3,0 м | 1967 | 60 | 0,056 |
| д. Марьина - н/св. |  |  |  |  |  |  | н/св. | н/св. |
| ул. Лесная | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. |
| д. Церкова - н/св. |  |  |  |  |  |  | н/св. | н/св. |
| ул. Боровая | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. |
| д. Шотова – 0,162 км |  |  |  |  |  |  | 60 | 0,097 |
| ул. Боровая | 0,065 | н/св. | чугун | поземная | 1,5 – 3,0 м | 1968 | 60 | 0,039 |
| ул. Центральная | 0,097 | н/св. | чугун | подземная |  | 1971 | 60 | 0,058 |
| ул. Черногорская | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. |
| д. Шардонемь – 0,407 км |  |  |  |  |  |  | 60 | 0,244 |
| д. Шардонемь | 0,407 | н/св. | чугун | поземная | 1,5 – 3,0 м | 1990 | 60 | 0,244 |
| ИТОГО: | 25,154 |  |  |  |  |  |  | 15,092 |
| н/св. – нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении МО «Карпогорское», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основные проблемы в водоснабжении поселения:

- Отсутствие (либо ремонт) ограждений зоны санитарной охраны первого пояса:

с. Карпогоры

артезианские скважины: пер. Энергетиков д. 9, сооружение № 1; ул. Лесная, д. 14, соор. 1; ул. Ленина, д. 55, стр.  1; ул. Победы, д. 26; ул.  Ф. Абрамова, д.55; ул. Ленина, д. 120б; ул. Авиаторов, д.17а,  стр. 1; ул. Победы, д. 4,  сооружение 1.

Д. Ваймуша

артезианские скважины: ул. Гагарина, д.47а, сооружение 1; ул. Молодежная, д.6а; ул. Совхозная д. 10б.

д. Айнова

артезианская скважина: ул. Дачная, д. 10.

Д. Марьина

артезианская скважина: ул. Лесная, д. 6а.

д. Церкова

артезианская скважина: ул. Боровая, д.6,

д. Шотова

артезианские скважины: ул. Центральная, д.23, сооружение 1, ул. Боровая д.4, стр. 1, ул. Черногорская, д.27.

д. Шардонемь

артезианская скважина: ул. Центральная, д.127 а.

- объекты систем водоснабжения, находящиеся в аварийном состоянии:

с. Карпогоры

водонапорные башни: пер. Энергетиков д. 9, соор. 1; ул. Северная, д. 2, стр. 2; ул. Ленина, д. 55; ул. Победы, д.26; ул.  Ф. Абрамова, д.55; ул. Победы, д. 4;

водонасосные станции:  ул. Ленина, д. 120б, соор. 1; ул. Авиаторов, д.17а.

д. Ваймуша

водонапорные башни: ул. Гагарина, д.47а; ул. Молодежная, д.6а; ул. Совхозная д. 10б.

д. Айнова

водонапорная башня: ул. Дачная, д. 10,

д. Марьина

водонапорная башня: ул. Лесная, д. 6а.

д. Церкова

водонасосная станция: ул. Боровая, д.6,

д. Шотова

водонапорные башни: ул. Центральная, д.23,  сооружение № 1, ул. Боровая д.4, стр. 1, ул. Черногорская, д.27.

д. Шардонемь

водонапорная башня: ул. Центральная, д.127 а.

- отсутствие резервных источников электропитания артезианских скважин:

с. Карпогоры:

пер. Энергетиков д. 9, сооружение № 1; ул. Лесная, д. 14, сооружение 1; ул. Ленина, д. 55; ул. Победы, д. 26; ул.  Ф. Абрамова, д.55; ул. Ленина, д. 120б; ул. Авиаторов, д.17а, строение 1; ул. Победы, д. 4,  соор. № 1.

Д. Ваймуша:

ул. Гагарина, д.47а, сооружение 1; ул. Молодежная, д.6а;

д. Айнова:

ул. Дачная, д. 10,

д. Марьина

ул. Лесная, д. 6а.

д. Церкова

ул. Боровая, д.6,

д. Шотова

ул. Боровая д.4, стр. 1, ул. Центральная, д.23, сооружение 1, ул. Черногорская, д.27;

д. Шардонемь

ул. Центральная, д.127 а.

- старение сетей водоснабжения и запорной арматуры, что обусловливает рост аварий и как следствие — утечки и загрязнение водопроводной воды.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

      - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

    - Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория муниципального образования «Карпогорское» не относится к районам распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

    - Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения

Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения, приведен в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| Местоположение | Наименование объектов систем водоснабжения | Собственник | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Карпогоры | Арт.скважины – 11 ед., Водонапорные башни – 6 ед., Водопроводные сети – 23,4 км. | МО «Пинежский район» | Пинежское МП ЖКХ |
| д. Ваймуша | Арт.скважины – 3 ед., Водонапорные башни – 3 ед., Водопроводные сети – 1,2 км. | МО «Пинежский район» | Пинежское МП ЖКХ |
| д. Айнова | Арт.скважины – 1 ед., Водонапорные башни – 1 ед. Водопроводные сети – 0,094 км. | МО «Пинежский район» | Пинежское МП ЖКХ |
| д. Марьина | Арт.скважины – 1 ед., Водонапорные башни – 1 ед. Водопроводные сети – н/св. | МО «Пинежский район» | Пинежское МП ЖКХ |
| д. Церкова | Арт.скважины – 1 ед. Водопроводные сети – н/св. | МО «Пинежский район» | Пинежское МП ЖКХ |
| д. Шотова | Арт.скважины – 3 ед., Водонапорные башни – 3 ед. Водопроводные сети – 0,162 км. | МО «Пинежский район» | Пинежское МП ЖКХ |
| д. Шардонемь | Арт.скважины – 1 ед., Водонапорные башни – 1 ед. Водопроводные сети – 0,407 км. | МО «Пинежский район» | Пинежское МП ЖКХ |

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» на период по 2030 год (включительно) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Плановые показатели  развития систем централизованного водоснабжения на 2021 год представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| Группа | Плановые показатели на 2021 год |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 5,9 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,24 |
| 3. Показатели энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 67,1 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой технической (питьевой) воды, кВтч/куб. м | 1,05 |
| 4. Иные показатели | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | н/св. |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в % от численности населения) | 55 |
|  | Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах) |  |
|  | население | 50 |
|  | промышленные объекты | 70 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 |
| н/св. – сведения не предоставлены |  |  |

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития муниципального образования

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспектив развития территорий поселения направления развития централизованных систем водоснабжения включают:

с. Карпогоры:

- строительство станции II подъема и РЧВ, в том числе разработка рабочего проекта;

- подключение новой застройки к существующей системе централизованного водоснабжения;

- тампонаж существующих скважин в с. Карпогоры;

- реконструкция существующей водопроводной сети;

- реконструкция ограждений зон санитарной охраны первого пояса, включая  разработку рабочих проектов;

- строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, включая  разработку рабочего проекта;

- обеспечение артезианских скважин резервными источниками электропитания;

- реконструкция водоразборных колонок (установка автоматизированных водоразборных колонок).

Д. Ваймуша:

- реконструкция ограждений зоны санитарной охраны первого пояса, включая  разработку рабочих проектов;

- обеспечение артезианских скважин резервными источниками электропитания;

- реконструкция водоразборных колонок (установка автоматизированных водоразборных колонок);

- реконструкция существующей водопроводной сети.

д. Айнова:

- реконструкция водонапорной башни;

- строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса , включая  разработку рабочего проекта в д. Айнова;

- обеспечение артезианской скважины резервным источникам электропитания;

д. Марьина:

- реконструкция водонапорной башни;

- строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, включая  разработку рабочего проекта в д. Марьина;

- обеспечение артезианской скважины резервным источникам электропитания;

д. Церкова:

- реконструкция водозаборной скважины (установка насосной станции с гидроаккумулятором) в д. Церкова;

- строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса , включая  разработку рабочего проекта в д. Церкова;

- обеспечение артезианской скважины резервным источникам электропитания;

д. Шотова:

- реконструкция водонапорной башни (замена на насосную станцию с гидроаккумулятором) в д. Шотова;

- строительство ограждений зоны санитарной охраны первого пояса , включая  разработку рабочих проектов в д. Шотова;

- обеспечение артезианских скважин резервными источниками электропитания;

д. Шардонемь:

- реконструкция водонапорной башни (замена на насосную станцию с гидроаккумулятором) в д. Шардонемь;

- строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса , включая  разработку рабочего проекта в д. Шардонемь;

- обеспечение артезианской скважины резервным источникам электропитания;

В результате реализации мероприятий предполагается:

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных сетей и оборудования за счет обновления и улучшения надежности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- снижение нерациональных затрат предприятий отрасли ЖКХ при предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

- создание экономических условий по стимулированию предприятий ЖКХ к эффективному и рациональному хозяйствованию, совершенствованию тарифной политики, а также максимальное использование собственных ресурсов и возможностей для качественного, устойчивого, экономически выгодного и социально приемлемого обслуживания потребителей.

БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВОДЫ

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих потерь горячей,  питьевой,  технологической воды при ее производстве и транспортировке

В 2022 году планируется прирост площади строительных фондов МО «Карпогорское»:

- строительство универсального игрового зала из металлических конструкций в с. Карпогоры, бульвар Воскресенский (планируемое потребление воды в год 8 тыс. м3);

- строительство средней общеобразовательной школы в с. Карпогоры, ул. Победы (планируемое потребление воды в год 6,5 тыс. м3).

Централизованное горячее водоснабжение на территории МО «Карпогорское» отсутствует. Учет технологической воды не ведется.

Общий водный баланс подачи и реализации воды на территории поселения представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 г. факт (с 17.04 по 13.12) | 2021 г. план | 2022 г. план | 2023 г. план | 2024 г. план | 2025 г. план | 2026 г. план | 2027 г. план | 2028 г. план | 2029 г. план | 2030 г. план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, в т.ч. | тыс.м3 | 239,474 | 353,787 | 397,775 | 392,347 | 392,346 | 392,346 | 392,346 | 392,346 | 392,346 | 392,346 | 392,346 |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс.м3 | 239,474 | 353,787 | 397,775 | 392,347 | 392,346 | 392,346 | 392,346 | 392,346 | 392,346 | 392,346 | 392,346 |
| 2 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м3 | 239,474 | 353,787 | 397,775 | 392,347 | 392,346 | 392,346 | 392,346 | 392,346 | 392,346 | 392,346 | 392,346 |
| 4 | Потери воды в сетях (от забора воды) | тыс.м3 | 173,394 | 237,415 | 266,907 | 235,408 | 204,019 | 196,173 | 184,403 | 164,785 | 137,321 | 117,703 | 78,469 |
|  |  | % | 72,4 | 67,1 | 67,1 | 60,0 | 52,0 | 50,0 | 47,0 | 42,0 | 35,0 | 30,0 | 20,0 |
| 5 | Объем отпущенной питьевой воды – всего | тыс.м3 | 66,08 | 116,372 | 130,868 | 156,939 | 188,327 | 196,173 | 207,943 | 227,561 | 255,025 | 274,643 | 313,877 |
| 6 | Объем воды, отпущенной потребителям: | тыс.м3 | 65,481 | 114,582 | 129,082 | 155,153 | 186,541 | 194,387 | 206,157 | 225,775 | 253,239 | 272,857 | 312,091 |
| 6.1 | -населению | тыс.м3 | 48,424 | 76,378 | 76,378 | 102,449 | 133,837 | 141,683 | 153,453 | 173,071 | 200,535 | 220,153 | 259,387 |
| 6.2 | -бюджетным организациям | тыс.м3 | 12,956 | 26,993 | 41,493 | 41,493 | 41,493 | 41,493 | 41,493 | 41,493 | 41,493 | 41,493 | 41,493 |
| 6.3 | - прочим потребителям | тыс.м3 | 4,101 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 |
| 7 | Отпуск воды подразделениям организации | тыс.м3 | 0,595 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 |

    - Территориальный водный баланс подачи горячей,  питьевой,  технологической воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Информация о структуре баланса подачи воды по территориальным зонам не предоставлена.

    - Структурный баланс реализации горячей,  питьевой,  технологической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Централизованное горячее водоснабжение на территории МО «Карпогорское» отсутствует. Учет технологической воды не ведется.

Структура водного баланса реализации воды по группам потребителей представлена в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 г. факт | 2021 г. план |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс.м3 | 48,424 | 76,378 |
| Бюджетофинансируемые потребители | тыс.м3 | 12,956 | 26,993 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 4,101 | 11,211 |

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей,  питьевой,  технологической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время на территории муниципального образования «Карпогорское» действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район», утвержденные постановлением Правительства Архангельской области Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 24.09.2018 № 59-пн «О внесении изменений в постановление министерства энергетики и связи Архангельской области от 30 августа 2012 года № 56-пн».

Централизованное горячее водоснабжение на территории МО «Карпогорское» отсутствует. Учет технологической воды не ведется.

Расчет удельного потребления воды населением, представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| Показатель | Ед. изм. | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| количество абонентов, чел. | Чел. | 3829 (укрупненный показатель) |
| общее количество реализованной воды населению | тыс. м3 | 48,424 |
| удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 35,0 |
|  | м3/мес | 1,05 |

Величины удельного водопотребления находятся в пределах существующих норм.

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей,  питьевой,  технологической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Архангельской области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Архангельской области на 2010-2020 годы». Программа утверждена постановлением правительства Архангельской области от 27.08.2010 №210-пп.

Централизованное горячее водоснабжение на территории МО «Карпогорское» отсутствует. Учет технологической воды не ведется.

Сведения о наличии (или отсутствии) приборов учета воды на скважинах указаны в таблице 2.1. По состоянию на 01 июля 2020 г. количество приборов учета составляет:

население – 993 ед.

бюджетофинансируемые потребители – 12 ед.

прочие потребители – 15 ед.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10

| Наименование источника водоснабжения | Установленная производительность существ. сооружения, м3/сут |  | Среднесуточный (за 2020 г.) объем потребляемой воды, м3/сут | Резерв производственной мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Карпогоры |  |  |  |  |
| Арт. скв. с. Карпогоры, пер. Энергетиков, д.9, сооружение № 1 | 156 | 2028 | 391 | 1637 |
| Арт. скв. с. Карпогоры, ул. Лесная, д. 14, сооружение 1 (участок «Рагово») | 240 |  |  |  |
| Арт. скв. с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 55, стр. 1 (у ветстанции) | резерв. |  |  |  |
| Арт. скв. с. Карпогоры, ул. Победы, д.26, сооружение 5 (Центральная) | резерв. |  |  |  |
| Арт. скв. с. Карпогоры, ул. Победы, д.26, сооружение 4 (Центральная) | 240 |  |  |  |
| Арт. скв. с. Карпогоры, ул. Пионерская, д. 7а, сооружение 1 | резерв. |  |  |  |
| Арт. скв. с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, д.55, сооружение 2 (у детского сада) | 240 |  |  |  |
| Арт. скв. с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, д.55, сооружение 1 (у детского сада) | 384 |  |  |  |
| Арт. скв. с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 120 б. сооружение 1 (у больницы) | 384 |  |  |  |
| Арт. скв. с. Карпогоры, ул. Авиаторов, д.17а, строение 1 | 384 |  |  |  |
| Арт. скв. с. Карпогоры, ул. Победы, д.4, сооружение № 1 (у школы) | 384 |  |  |  |
| д. Ваймуша |  |  |  |  |
| Арт. скв. д. Ваймуша, ул. Гагарина, д. 47а, сооружение 1 | 156 |  | н/св. | - |
| Арт. скв. д. Ваймуша, ул. Молодежная, д. 6а | 156 |  | н/св. | - |
| Арт. скв. д. Ваймуша, ул. Совхозная, д. 10б | 156 |  | н/св. | - |
| д. Айнова |  |  |  |  |
| Арт. скв. д. Айнова, ул. Дачная, д.10 | 156 |  | н/св. | - |
| д. Марьина |  |  |  |  |
| Арт. скв. д. Марьина, ул. Лесная, д. 6а | 156 |  | н/св. | - |
| д. Церкова |  |  |  |  |
| Арт. скв. д. Церкова, ул. Боровая, д. 6 | 156 |  | н/св. | - |
| д. Шотова |  |  |  |  |
| Арт. скв. д. Шотова, ул. Боровая, д.4, стр. 1 | 156 |  | н/св. | - |
| Арт. скв. д. Шотова, ул. Центральная, д.23, сооружение 1 | 156 |  | н/св. | - |
| Арт. скв. д. Шотова, ул. Черногорская, д.27 | 156 |  | н/св. | - |
| д. Шардонемь |  |  |  |  |
| Арт. скв. д. Шардонемь, ул. Центральная, д.127а | 156 |  | н/св. | - |
| н/св. – нет сведений |  |  |  |  |

    - Прогнозный баланс потребления горячей,  питьевой,  технологической воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития МО «Карпогорское» на основании расхода воды в соответствии со СниП 2.04.02-84 и СниП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозный баланс потребления воды выполнен исходя из перспективной численности населения в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области, утвержденный постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области "Об утверждении изменений в генеральный план муниципального образования "Карпогорское" Пинежского муниципального района Архангельской области» от 11.12.2020 № 83-п.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

При расчете общего водопотребления для населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно примечанию 3, таблицы 1, СП 31.13330.2012 – количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов в размере 15%.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1 таблицы 3 СП 31.13330.2012 – удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 70 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов. Количество поливок принято 1 раз в сутки. Продолжительность поливного периода принята в размене 90 дней.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п. 3.2. СП 31.13330.2012.

Водопотребление определено по укрупненным показателям и должно уточняться на последующих стадиях проектирования.

Централизованное горячее водоснабжение на территории МО «Карпогорское» отсутствует. Учет технологической воды не ведется.

Прогнозный баланс водопотребления с учетом сценария развития Карпогорского сельского поселения представлен в таблице 2.11.

Таблица 2.11

| Наименование | 2020 г. |  |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетное число жителей, чел. | Удельное хоз.-питьевое водопотреблен. На 1 человека среднесуточное (за год), л/сут | Расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут | Коэффиц. Суточной неравномерности водопотребления, Kсут.max | Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | Расчетное число жителей, чел. | Удельное хоз.-питьевое водопотреблен. На 1 человека среднесуточное (за год), л/сут | Расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут | Коэффиц. Суточной неравномерности водопотребления, Kсут.max | Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| с. Карпогоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 4907 | 160 | 785,12 | 1,2 | 942,12 | 5100 | 160 | 816,00 | 1,2 | 979,20 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 117,77 | - | 141,32 | - | - | 122,40 | - | 146,88 |
| Итого с неучтенными: | - | - | 902,89 | - | 1083,44 | - | - | 938,40 | - | 1126,08 |
| 3. Полив | 4907 | 70 | 343,49 | - | 343,49 | 5100 | 70 | 357,00 | - | 357,00 |
| Всего с поливом: | - | - | 1246,38 | - | 1426,93 | - | - | 1295,40 | - | 1483,08 |
| д. Ваймуша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 788 | 160 | 126,08 | 1,2 | 151,30 | 542 | 160 | 86,72 | 1,2 | 104,06 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 18,9 | - | 22,70 | - | - | 13,01 | - | 15,61 |
| Итого с неучтенными: | - | - | 144,98 | - | 174,00 | - | - | 99,73 | - | 119,67 |
| 3. Полив | 788 | 70 | 55,16 | - | 55,16 | 542 | 70 | 37,94 | - | 37,94 |
| Всего с поливом: | - | - | 200,14 | - | 229,16 | - | - | 137,67 | - | 157,61 |
| д. Айнова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 96 | 160 | 15,36 | 1,2 | 18,43 | 77 | 160 | 12,32 | 1,2 | 14,78 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 2,3 | - | 2,76 | - | - | 1,85 | - | 2,22 |
| Итого с неучтенными: | - | - | 17,66 | - | 21,19 | - | - | 14,17 | - | 17,0 |
| 3. Полив | 96 | 70 | 6,72 | - | 6,72 | 77 | 70 | 5,39 | - | 5,39 |
| Всего с поливом: | - | - | 24,38 | - | 27,91 | - | - | 19,56 | - | 22,39 |
| д. Марьина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 45 | 160 | 7,20 | 1,2 | 8,64 | 27 | 160 | 4,32 | 1,2 | 5,18 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 1,08 | - | 1,30 | - | - | 0,65 | - | 0,78 |
| Итого с неучтенными: | - | - | 8,28 | - | 9,94 | - | - | 4,96 | - | 5,95 |
| 3. Полив | 45 | 70 | 3,15 | - | 3,15 | 27 | 70 | 1,89 | - | 1,89 |
| Всего с поливом: | - | - | 11,43 | - | 13,09 | - | - | 6,85 | - | 7,85 |
| д. Церкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 125 | 160 | 20,00 | 1,2 | 24,00 | 69 | 160 | 11,04 | 1,2 | 13,25 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 3,00 | - | 3,6 | - | - | 1,66 | - | 1,99 |
| Итого с неучтенными: | - | - | 23,00 | - | 27,6 | - | - | 12,70 | - | 15,24 |
| 3. Полив | 125 | 70 | 8,75 | - | 8,75 | 69 | 70 | 4,83 | - | 4,83 |
| Всего с поливом: | - | - | 31,75 | - | 36,35 | - | - | 17,53 | - | 20,07 |
| д. Шардонемь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 475 | 160 | 76,00 | 1,2 | 91,2 | 287 | 160 | 45,92 | 1,2 | 55,10 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 11,4 | - | 13,68 | - | - | 6,89 | - | 8,27 |
| Итого с неучтенными: | - | - | 87,4 | - | 104,88 | - | - | 52,81 | - | 63,36 |
| 3. Полив | 475 | 70 | 33,25 | - | 33,25 | 287 | 70 | 20,09 | - | 20,09 |
| Всего с поливом: | - | - | 120,65 | - | 138,13 | - | - | 72,9 | - | 83,46 |
| д. Шотова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 526 | 160 | 84,16 | 1,2 | 100,99 | 379 | 160 | 60,64 | 1,2 | 72,77 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 12,62 | - | 15,15 | - | - | 9,10 | - | 10,92 |
| Итого с неучтенными: | - | - | 96,78 | - | 116,14 | - | - | 69,74 | - | 83,69 |
| 3. Полив | 526 | 70 | 36,82 | - | 36,82 | 379 | 70 | 26,53 | - | 26,53 |
| Всего с поливом: | - | - | 133,6 | - | 152,96 | - | - | 96,27 | - | 110,22 |

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории муниципального образования централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды представлены в таблице 2.12.

- 2.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Территориальная структура потребления воды представлена в таблице 2.12 (среднесуточный (за 2020 г.) объем потребляемой воды, м3/сут) и 2.3 (среднесуточный (за 2030 г.) объем потребляемой воды, м3/сут).

Таблица 2.12

| Наименование показателя | 2020 г. |  |  | 2030 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды | Полив | Всего | Хозяйственно-питьевые нужды | Полив | Всего |
| с. Карпогоры |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды за год, м3 | 329 554,85 | 125 373,85 | 454 928,70 | 342 516,00 | 130 305,00 | 472 821,00 |
| Среднесуточное (за год) потребление воды, м3/сут | 902,89 | 343,49 | 1246,38 | 938,40 | 357,00 | 1295,40 |
| Потребление воды в сутки максимального водоразбора (К=1,2), м3/сут | 1083,44 | 343,49 | 1426,93 | 1126,08 | 357,00 | 1483,08 |
| д. Ваймуша |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды за год, м3 | 52 917,70 | 20 133,40 | 73 051,10 | 36 401,45 | 13 848,10 | 50 249,55 |
| Среднесуточное (за год) потребление воды, м3/сут | 144,98 | 55,16 | 200,14 | 99,73 | 37,94 | 137,67 |
| Потребление воды в сутки максимального водоразбора (К=1,2), м3/сут | 174,0 | 55,16 | 229,16 | 119,67 | 37,94 | 157,61 |
| д. Айнова |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды за год, м3 | 6 445,90 | 2 452,80 | 8 898,70 | 5 172,05 | 1 967,35 | 7 139,40 |
| Среднесуточное (за год) потребление воды, м3/сут | 17,66 | 6,72 | 24,38 | 14,17 | 5,39 | 19,56 |
| Потребление воды в сутки максимального водоразбора (К=1,2), м3/сут | 21,19 | 6,72 | 27,91 | 17,00 | 5,39 | 22,39 |
| д. Марьина |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды за год, м3 | 3 022,20 | 1 149,75 | 4 171,95 | 1 810,40 | 689,85 | 2 500,25 |
| Среднесуточное (за год) потребление воды, м3/сут | 8,28 | 3,15 | 11,43 | 4,96 | 1,89 | 6,86 |
| Потребление воды в сутки максимального водоразбора (К=1,2), м3/сут | 9,94 | 3,15 | 13,09 | 5,95 | 1,89 | 7,85 |
| д. Церкова |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды за год, м3 | 8 395,00 | 3 193,75 | 11 588,75 | 4 635,50 | 1 762,95 | 6 398,45 |
| Среднесуточное (за год) потребление воды, м3/сут | 23,00 | 8,75 | 31,75 | 12,70 | 4,83 | 17,53 |
| Потребление воды в сутки максимального водоразбора (К=1,2), м3/сут | 27,6 | 8,75 | 36,35 | 15,24 | 4,83 | 20,07 |
| д. Шардонемь |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды за год, м3 | 31 901,00 | 12 136,25 | 44 037,25 | 19 275,65 | 7 332,85 | 26 608,50 |
| Среднесуточное (за год) потребление воды, м3/сут | 87,40 | 33,25 | 120,65 | 52,81 | 20,09 | 72,90 |
| Потребление воды в сутки максимального водоразбора (К=1,2), м3/сут | 104,88 | 33,25 | 138,13 | 63,36 | 20,09 | 83,46 |
| д. Шотова |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды за год, м3 | 35 324,70 | 13 439,30 | 48 764,00 | 25 455,10 | 9 683,45 | 35 138,55 |
| Среднесуточное (за год) потребление воды, м3/сут | 96,78 | 36,82 | 133,60 | 69,74 | 26,53 | 96,27 |
| Потребление воды в сутки максимального водоразбора (К=1,2), м3/сут | 116,14 | 36,82 | 152,96 | 83,69 | 26,53 | 110,22 |

- 2.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в таблице 2.11.

- 2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения отсутствуют. Планируемые потери воды при ее транспортировке приняты в размене 72,4% (2020 г.) и 20% (2030 г.) от общего объема воды, поданной в сеть. Сведения о планируемых потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13

| Наименование показателя |  | 2020 г. |  |  | 2030 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хозяйственно-питьевые нужды | Полив | Всего | Хозяйственно-питьевые нужды | Полив | Всего |
| с. Карпогоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечка и неучтенный расход воды | м3/год | 238 597,18 | 90 770,67 | 329 367,85 | 68 503,20 | 26 061,00 | 94 564,20 |
|  | м3/сут | 653,69 | 248,69 | 902,38 | 187,68 | 71,40 | 259,08 |
| д. Ваймуша |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечка и неучтенный расход воды | м3/год | 38 315,59 | 14 576,58 | 52 892,17 | 7 280,14 | 2 769,62 | 10 049,76 |
|  | м3/сут | 104,97 | 39,94 | 144,91 | 19,95 | 7,59 | 27,53 |
| д. Айнова |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечка и неучтенный расход воды | м3/год | 4 667,89 | 1 775,83 | 6 443,72 | 1 034,26 | 393,47 | 1 427,73 |
|  | м3/сут | 12,79 | 4,87 | 17,65 | 2,83 | 1,08 | 3,91 |
| д. Марьина |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечка и неучтенный расход воды | м3/год | 2 188,07 | 832,42 | 3 020,49 | 362,66 | 137,97 | 500,63 |
|  | м3/сут | 5,99 | 2,28 | 8,28 | 0,99 | 0,38 | 1,37 |
| д. Церкова |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечка и неучтенный расход воды | м3/год | 6 077,98 | 2 312,28 | 8 390,26 | 926,81 | 352,59 | 1 279,40 |
|  | м3/сут | 16,65 | 6,34 | 22,99 | 2,54 | 0,97 | 3,51 |
| д. Шардонемь |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечка и неучтенный расход воды | м3/год | 23 096,32 | 8 786,65 | 31 882,97 | 3 854,98 | 1 466,57 | 5 321,55 |
|  | м3/сут | 63,28 | 24,07 | 87,35 | 10,56 | 4,02 | 14,58 |
| д. Шотова |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечка и неучтенный расход воды | м3/год | 25 576,14 | 9 730,05 | 35 306,19 | 5 090,73 | 1 936,69 | 7 027,42 |
|  | м3/сут | 70,07 | 26,66 | 96,73 | 13,95 | 5,31 | 19,25 |

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий баланс подачи и реализации воды (в т.ч. баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения) представлен в таблице 2.14.

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов представлен в таблице 2.11.

Таблица 2.14

| Наименование населенного пункта | 2020 год |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без учета расхода воды на полив |  |  | С учетом расхода воды на полив |  |  | Без учета расхода воды на полив |  |  | С учетом расхода воды на полив |  |  |
|  | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 |
| с. Карпогоры | 568 151,30 | 329 554,12 | 238 597,18 | 784 295,82 | 454 927,97 | 329 367,85 | 550 684,93 | 329 554,12 | 221 130,81 | 760 184,64 | 454 927,97 | 305 256,67 |
| д. Ваймуша | 91 237,67 | 52 922,08 | 38 315,59 | 125 947,65 | 73 055,48 | 52 892,17 | 85 963,86 | 51 444,56 | 34 519,30 | 118 667,50 | 71 015,86 | 47 651,64 |
| д. Айнова | 11 115,25 | 6 447,36 | 4 667,89 | 15 343,88 | 8 900,16 | 6 443,72 | 10 773,54 | 6 447,36 | 4 326,18 | 14 872,17 | 8 900,16 | 5 972,01 |
| д. Марьина | 5 210,27 | 3 022,20 | 2 188,07 | 7 192,44 | 4 171,95 | 3 020,49 | 4 937,87 | 2 955,04 | 1 982,83 | 6 816,41 | 4 079,24 | 2 737,17 |
| д. Церкова | 14 472,98 | 8 395,00 | 6 077,98 | 19 979,01 | 11 588,75 | 8 390,26 | 13 579,15 | 8 126,36 | 5 452,79 | 18 745,13 | 11 217,91 | 7 527,22 |
| д. Шардонемь | 54 997,32 | 31 901,00 | 23 096,32 | 75 920,22 | 44 037,25 | 31 882,97 | 51 398,76 | 30 759,28 | 20 639,48 | 70 952,63 | 42 461,18 | 28 491,45 |
| д. Шотова | 60 902,30 | 35 326,16 | 25 576,14 | 84 071,65 | 48 765,46 | 35 306,19 | 57 571,10 | 34 453,08 | 23 118,02 | 79 473,14 | 47 560,23 | 31 912,91 |
| ВСЕГО | 806 087,09 | 467 567,92 | 338 519,17 | 1 112 750,66 | 645 447,02 | 467 303,64 | 774 909,21 | 463 739,80 | 311 169,41 | 1 069 711,62 | 640 162,55 | 429 549,07 |

| Наименование населенного пункта | 2022 год |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без учета расхода воды на полив |  |  | С учетом расхода воды на полив |  |  | Без учета расхода воды на полив |  |  |  |  | С учетом расхода воды на полив |  |  |
|  | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 |  |  | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 |
| с. Карпогоры | 552 929,42 | 330 897,32 | 222 032,10 | 763 283,01 | 456 782,17 | 306 500,84 | 531 584,83 |  |  | 332 240,52 | 199 344,31 | 733 818,19 | 458 636,37 | 275 181,82 |
| д. Ваймуша | 83 494,92 | 49 967,04 | 33 527,88 | 115 259,30 | 68 976,24 | 46 283,06 | 77 583,23 |  |  | 48 489,52 | 29 093,71 | 107 098,59 | 66 936,62 | 40 161,97 |
| д. Айнова | 10 549,09 | 6 313,04 | 4 236,05 | 14 562,33 | 8 714,74 | 5 847,59 | 9 671,04 |  |  | 6 044,40 | 3 626,64 | 13 350,24 | 8 343,90 | 5 006,34 |
| д. Марьина | 4 601,20 | 2 753,56 | 1 847,64 | 6 351,65 | 3 801,11 | 2 550,54 | 4 298,24 |  |  | 2 686,40 | 1 611,84 | 5 933,44 | 3 708,40 | 2 225,04 |
| д. Церкова | 13 130,25 | 7 857,72 | 5 272,53 | 18 125,45 | 10 847,07 | 7 278,38 | 11 820,16 |  |  | 7 387,60 | 4 432,56 | 16 316,96 | 10 198,10 | 6 118,86 |
| д. Шардонемь | 49 490,94 | 29 617,56 | 19 873,38 | 68 319,02 | 40 885,11 | 27 433,91 | 45 561,34 |  |  | 28 475,84 | 17 085,50 | 62 894,46 | 39 309,04 | 23 585,42 |
| д. Шотова | 56 112,18 | 33 580,00 | 22 532,18 | 77 459,21 | 46 355,00 | 31 104,21 | 52 331,07 |  |  | 32 706,92 | 19 624,15 | 72 239,63 | 45 149,77 | 27 089,86 |
| ВСЕГО | 770 308,01 | 460 986,24 | 309 321,77 | 1 063 359,97 | 636 361,44 | 426 998,53 | 732 849,92 |  |  | 458 031,20 | 274 818,72 | 1 011 651,52 | 632 282,20 | 379 369,32 |
| Наименование населенного пункта | 2024 год |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Без учета расхода воды на полив |  |  | С учетом расхода воды на полив |  |  | Без учета расхода воды на полив |  |  |  |  | С учетом расхода воды на полив |  |  |
|  | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 |  |  | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 |
| с. Карпогоры | 507 047,25 | 333 583,72 | 173 463,53 | 699 945,67 | 460 490,57 | 239 455,10 | 502 390,38 |  |  | 334 926,92 | 167 463,46 | 693 517,16 | 462 344,77 | 231 172,39 |
| д. Ваймуша | 71 458,24 | 47 012,00 | 24 446,24 | 98 643,44 | 64 897,00 | 33 746,44 | 68 301,72 |  |  | 45 534,48 | 22 767,24 | 94 286,07 | 62 857,38 | 31 428,69 |
| д. Айнова | 8 881,24 | 5 842,92 | 3 038,32 | 12 259,97 | 8 065,77 | 4 194,20 | 8 462,16 |  |  | 5 641,44 | 2 820,72 | 11 681,46 | 7 787,64 | 3 893,82 |
| д. Марьина | 4 083,33 | 2 686,40 | 1 396,93 | 5 636,77 | 3 708,40 | 1 928,37 | 3 727,38 |  |  | 2 484,92 | 1 242,46 | 5 145,41 | 3 430,27 | 1 715,14 |
| д. Церкова | 10 820,82 | 7 118,96 | 3 701,86 | 14 937,44 | 9 827,26 | 5 110,18 | 10 074,00 |  |  | 6 716,00 | 3 358,00 | 13 906,50 | 9 271,00 | 4 635,50 |
| д. Шардонемь | 41 547,86 | 27 334,12 | 14 213,74 | 57 354,11 | 37 732,97 | 19 621,14 | 39 288,60 |  |  | 26 192,40 | 13 096,20 | 54 235,35 | 36 156,90 | 18 078,45 |
| д. Шотова | 61 703,37 | 45 149,77 | 16 553,60 | 66 795,70 | 43 944,54 | 22 851,16 | 46 441,14 |  |  | 30 960,76 | 15 480,38 | 64 108,97 | 42 739,31 | 21 369,66 |
| ВСЕГО | 705 542,11 | 468 727,89 | 236 814,22 | 955 573,10 | 628 666,51 | 326 906,59 | 678 685,38 |  |  | 452 456,92 | 226 228,46 | 936 880,91 | 624 587,27 | 312 293,64 |
| Наименование населенного пункта | 2026 год |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Без учета расхода воды на полив |  |  | С учетом расхода воды на полив |  |  |  | Без учета расхода воды на полив |  |  |  | С учетом расхода воды на полив |  |  |
|  | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 |  | Объем воды, поданной в сеть, м3 |  | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 |
| с. Карпогоры | 493 626,00 | 335 800,00 | 157 826,00 | 681 418,50 | 463 550,00 | 217 868,50 |  | 478 743,34 |  | 337 143,20 | 141 600,14 | 660 873,96 | 465 404,20 | 195 469,76 |
| д. Ваймуша | 64 763,73 | 44 056,96 | 20 706,77 | 89 402,11 | 60 817,76 | 28 584,35 |  | 60 462,80 |  | 42 579,44 | 17 883,36 | 83 464,96 | 58 778,14 | 24 686,82 |
| д. Айнова | 8 292,92 | 5 641,44 | 2 651,48 | 11 447,83 | 7 787,64 | 3 660,19 |  | 7 724,74 |  | 5 439,96 | 2 284,78 | 10 663,50 | 7 509,51 | 3 153,99 |
| д. Марьина | 3 455,38 | 2 350,60 | 1 104,78 | 4 769,93 | 3 244,85 | 1 525,08 |  | 3 051,75 |  | 2 149,12 | 902,63 | 4 212,74 | 2 966,72 | 1 246,02 |
| д. Церкова | 9 280,17 | 6 313,04 | 2 967,13 | 12 810,67 | 8 714,74 | 4 095,93 |  | 8 583,05 |  | 6 044,40 | 2 538,65 | 11 848,34 | 8 343,90 | 3 504,44 |
| д. Шардонемь | 36 824,50 | 25 050,68 | 11 773,82 | 50 833,82 | 34 580,83 | 16 252,99 |  | 33 950,72 |  | 23 908,96 | 10 041,76 | 46 866,76 | 33 004,76 | 13 862,00 |
| д. Шотова | 44 228,89 | 30 087,68 | 14 141,21 | 61 055,10 | 41 534,08 | 19 521,02 |  | 41 484,73 |  | 29 214,60 | 12 270,13 | 57 266,97 | 40 328,85 | 16 938,12 |
| ВСЕГО | 660 471,59 | 449 300,40 | 211 171,19 | 911 737,95 | 620 229,90 | 291 508,05 |  | 634 001,15 |  | 446 479,68 | 187 521,47 | 875 197,23 | 616 336,08 | 258 861,15 |
| Наименование населенного пункта | 2028 год |  |  |  |  |  |  | 2029 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Без учета расхода воды на полив |  |  | С учетом расхода воды на полив |  |  |  | Без учета расхода воды на полив |  |  |  | С учетом расхода воды на полив |  |  |
|  | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 |  | Объем воды, поданной в сеть, м3 |  | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 |
| с. Карпогоры | 456 956,64 | 338 486,40 | 118 470,24 | 630 798,84 | 467 258,40 | 163 540,44 |  | 441 778,48 |  | 339 829,60 | 101 948,88 | 609 846,38 | 469 112,60 | 140 733,78 |
| д. Ваймуша | 55 487,59 | 41 101,92 | 14 385,67 | 76 597,00 | 56 738,52 | 19 858,48 |  | 51 511,72 |  | 39 624,40 | 11 887,32 | 71 108,57 | 54 698,90 | 16 409,67 |
| д. Айнова | 7 253,28 | 5 372,80 | 1 880,48 | 10 012,68 | 7 416,80 | 2 595,88 |  | 6 897,33 |  | 5 305,64 | 1 591,69 | 9 521,32 | 7 324,09 | 2 197,23 |
| д. Марьина | 2 719,98 | 2 014,80 | 705,18 | 3 754,76 | 2 781,30 | 973,46 |  | 2 531,93 |  | 1 947,64 | 584,29 | 3 495,17 | 2 688,59 | 806,58 |
| д. Церкова | 7 343,95 | 5 439,96 | 1 903,99 | 10 137,84 | 7 509,51 | 2 628,33 |  | 6 635,41 |  | 5 104,16 | 1 531,25 | 9 159,75 | 7 045,96 | 2 113,79 |
| д. Шардонемь | 30 735,77 | 22 767,24 | 7 968,53 | 42 428,73 | 31 428,69 | 11 000,04 |  | 28 113,18 |  | 21 625,52 | 6 487,66 | 38 808,41 | 29 852,62 | 8 955,79 |
| д. Шотова | 38 261,05 | 28 341,52 | 9 919,53 | 52 816,89 | 39 123,62 | 13 693,27 |  | 35 708,97 |  | 27 468,44 | 8 240,53 | 49 293,91 | 37 918,39 | 11 375,52 |
| ВСЕГО | 598 758,26 | 443 524,64 | 155 233,62 | 826 546,73 | 612 256,84 | 214 289,89 |  | 573 177,02 |  | 440 905,40 | 132 271,62 | 791 233,50 | 608 641,15 | 182 592,35 |
| Наименование населенного пункта | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Без учета расхода воды на полив |  |  | С учетом расхода воды на полив |  |  |  |  |
|  | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 |  |  |
| с. Карпогоры | 411 019,20 | 342 516,00 | 68 503,20 | 567 385,20 | 472 821,00 | 94 564,20 |  |  |
| д. Ваймуша | 43 680,86 | 36 400,72 | 7 280,14 | 60 298,58 | 50 248,82 | 10 049,76 |  |  |
| д. Айнова | 6 205,58 | 5 171,32 | 1 034,26 | 8 566,40 | 7 138,67 | 1 427,73 |  |  |
| д. Марьина | 2 175,98 | 1 813,32 | 362,66 | 3 003,80 | 2 503,17 | 500,63 |  |  |
| д. Церкова | 5 560,85 | 4 634,04 | 926,81 | 7 676,39 | 6 396,99 | 1 279,40 |  |  |
| д. Шардонемь | 23 129,90 | 19 274,92 | 3 854,98 | 31 929,32 | 26 607,77 | 5 321,55 |  |  |
| д. Шотова | 30 544,37 | 25 453,64 | 5 090,73 | 42 164,51 | 35 137,09 | 7 027,42 |  |  |
| ВСЕГО | 522 316,75 | 435 263,96 | 87 052,79 | 721 024,21 | 600 853,51 | 120 170,70 |  |  |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Согласно п 7.7 СП 31.13330.2012 Водозаборные сооружения, водоводы, станции водоподготовки должны, как правило, рассчитываться на средний часовой расход в сутки максимального водопотребления.

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.15. Из которой следует, что мощности существующих источников водоснабжения в д. Ваймуша, д. Айнова, д. Марьина, д. Церкова д. Шотова достаточно для покрытия перспективных нагрузок на период до 2030 года (включительно).

Водоснабжение в д. Шардонемь предполагается из децентрализованных источников водоснабжения – индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Таблица 2.15

| Наименование сооружения | Производительность существующего сооружения, м3/ч |  | 1 очередь – 2020 г. |  |  |  | Расчетный срок – 2030 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без учета расхода воды на полив |  | С учетом расхода воды на полив |  | Без учета расхода воды на полив |  |  | С учетом расхода воды на полив |  |  |
|  |  |  | Требуемая производительность сооружения, м3/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) производительности существующего сооружения по состоянию на 2015 г. | Требуемая производительность сооружения, м3/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) производительности существующего сооружения по состоянию на 2015 г. | Требуемая производительность сооружения, м3/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) производительности существующего сооружения по состоянию на 2015 г. | Требуемая производительность сооружения, м3/ч |  | Резерв (+)/ дефицит (-) производительности существующего сооружения по состоянию на 2015 г. |  |
| Арт. ан. с. Карпогоры, пер. Энергетиков, д.9, сооружение № 1 | 6,5 |  | На перспективу для водоснабжения существующего жилья и планируемой индивидуальной и секционной застройки жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией в с. Карпогоры генеральным планом предусматривается использование артезианских скважин, расположенных в районе бывшего АБЗ пос. Привокзальный. Существующие артезианские скважины в с. Карпогоры подлежат консервации (тампонированию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. ан. с. Карпогоры, ул. Лесная, д. 14, сооружение 1 (участок «Рагово») | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. ан. с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 55, стр. 1 (у ветстанции) | резерв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. ан. с. Карпогоры, ул. Победы, д.26, сооружение 5 (Центральная) | резерв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. ан. с. Карпогоры, ул. Победы, д.26, сооружение 4 (Центральная) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. ан. с. Карпогоры, ул. Пионерская, д. 7а, сооружение 1 | резерв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. ан. с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, д.55, сооружение 2 (у детского сада) | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. ан. с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, д.55, сооружение 1 (у детского сада) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. ан. с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 120 б. сооружение 1 (у больницы) | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. ан. с. Карпогоры, ул. Авиаторов, д.17а, строение 1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. ан. с. Карпогоры, ул. Победы, д.4, сооружение 1 (у школы) | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. ан. д. Ваймуша, ул. Гагарина, д.47а, сооружение 1 | 6,5 | 19,5 | 7,8 | 11,7 | 10,3 | 9,2 | 7,1 | 12,4 |  | 9,3 |  | 10,2 |
| Арт. ан. д. Ваймуша, ул. Молодежная, д. 6а | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. ан. д. Ваймуша, ул. Совхозная, д. 10б | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. ан. д. Айнова, ул. Дачная, д.10 | 6,5 |  | 0,7 | 5,8 | 1,0 | 5,5 | 0,8 | 5,7 |  | 1,0 |  | 5,5 |
| Арт. ан. д. Марьина, ул. Лесная, д. 6а | 6,5 |  | 0,4 | 6,1 | 0,5 | 6,0 | 0,4 | 6,1 |  | 0,5 |  | 6,0 |
| Арт. ан. д. Церкова, ул. Боровая, д.6 | 6,5 |  | 0,9 | 5,6 | 1,1 | 5,4 | 0,8 | 5,7 |  | 1,1 |  | 5,4 |
| Арт. ан. д. Шотова ул. Боровая, д.4, стр. 1 | 6,5 | 19,5 | 3,8 | 15,7 | 5,1 | 14,4 | 3,8 | 15,7 |  | 5,0 |  | 14,2 |
| Арт. ан. д. Шотова ул. Центральная, д.23, сооружение 1 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. ан. д. Шотова ул. Черногорская, д.27 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. ан. д. Шардонемь, ул. Центральная, д.127а | 6,5 |  | 3,2 | 3,3 | 4,2 | 2,3 | 3,1 | 3,4 |  | 4,1 |  | 2,4 |

    - Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Наименования организаций, которые органом местного самоуправления в соответствии с п.3 ст. 12 Федерального закона № 416-ФЗ рекомендуется наделить статусом гарантирующей организации, представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Зоны деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пинежское МП ЖКХ | - с. Карпогоры, пер. Энергетиков. Один водозабор, состоящий из одной действующей артезианской скважины. Вода из одной артезианской скважины насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть (от водозабора, расположенного на пер. Энергетиков, д. 9, сооруж. 1 – 0,216 км). - с. Карпогоры, ул. Лесная. Один водозабор, состоящий из одной действующей артезианской скважины. Вода из одной артезианской скважины насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть (от водозабора, расположенного на ул. Лесная, д. 14, сооруж. 1 – 2,116 км). - с. Карпогоры. Восемь водозабор, состоящий из пяти действующих артезианских скважин (3 законсервированы). Вода из пяти артезианских скважины насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть, протяженностью 20,919 км. - с. Карпогоры, ул. Ленина. Централизованные сети водоснабжения не имеют разводящих сетей, в их состав входят: источник водоснабжения – буровая скважина (ул. Ленина, д. 55, стр. 1 (законсервирована)), водопроводная сеть и водоразборная колонка. - д. Ваймуша, ул. Гагарина. Один водозабор, состоящий из 1 действующей артезианской скважины. Вода из артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Гагарина, д. 47 а, сооруж. 1 насосом I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть, протяженностью 0,238 км. - д. Ваймуша, ул. Совхозная. Один водозабор, состоящий из 1 действующей артезианской скважины. Вода из артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Совхозная, д.10 б насосом I подъема подается в водопроводную сеть, протяженностью около 1,002 км. - д. Ваймуша, ул. Молодежная. От водозабора, расположенного на ул. Молодежная, д. 6а насосом I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть. Собственность на сети не определена. Информация о протяженности отсутствует. - д. Айнова, ул. Дачная. Один водозабор, состоящий из одной действующей артезианской скважины. Вода из одной артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Дачная, д.10 насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть, протяженностью 0,094 км). - д. Шотова, ул. Боровая. Один водозабор, состоящий из 1 действующей артезианской скважины. Вода из одной артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Боровая, д. 4, стр.1 насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть, протяженностью 0,065 км). - д. Шотова, ул. Центральная. Один водозабор, состоящий из 1 действующей артезианской скважины. Вода из одной артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Центральная, д. 23, сооруж. 1 насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть, протяженностью 0,097 км). - д. Шотова, ул. Черногорская. Централизованные сети водоснабжения не имеют разводящих сетей, в их состав входят: источник водоснабжения – буровая скважина (ул. Черногорская, д. 27), водопроводная сеть и водоразборная колонка. - д. Шардонемь, ул. Центральная. Один водозабор, состоящий из 1 действующей артезианской скважины. Вода из одной артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Центральная, д. 127а насосами I подъема подается непосредственно в водопроводную сеть, протяженностью 0,407 км). - д. Марьина, ул. Лесная. Централизованные сети водоснабжения не имеют разводящих сетей, в их состав входят: источник водоснабжения – буровая скважина (ул. Лесная, д. 6а), водопроводная сеть и водоразборная колонка. Скважина не эксплуатируется в зимний период времени. - д. Церкова, ул. Боровая. Централизованные сети водоснабжения не имеют разводящих сетей, в их состав входят: источник водоснабжения – буровая скважина (ул. Боровая, д. 6), водопроводная сеть и водоразборная колонка. |
| Примечание: сведения об изменении границ зон деятельности гарантирующей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса гарантирующей организации подлежат внесению в схему водоснабжения и водоотведения при ее актуализации. |  |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения).

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам представлен в таблице 2.17.

Таблица 2.17

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| с. Карпогоры |  |
| Строительство станции II подъема и РЧВ, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2026-2039 гг. |
| Подключение новой застройки к существующей системе централизованного водоснабжения | 2025-2040 гг. |
| Тампонаж существующих скважин в с. Карпогоры | 2025-2040 гг. |
| Реконструкция существующей водопроводной сети, в том числе разработка проектной и рабочей документации, с целью приведения в соответствие с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (замена изношенных материалов и оборудования на новое) | 2023-2040 гг. |
| Реконструкция ограждений зон санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2023-2040 гг. |
| Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2023-2040 гг. |
| Обеспечение артезианских скважин резервными источниками электропитания | 2022-2032 гг. |
| Реконструкция водоразборных колонок (установка автоматизированных водоразборных колонок), в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. |
| д. Ваймуша |  |
| Реконструкция существующей водопроводной сети, в том числе разработка проектной и рабочей документации, с целью приведения в соответствие с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (замена изношенных материалов и оборудования на новое) | 2022-2040 гг. |
| Реконструкция ограждений зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. |
| Обеспечение артезианских скважин резервными источниками электропитания | 2022-2032 гг. |
| Реконструкция водоразборных колонок (установка автоматизированных водоразборных колонок), в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. |
| д. Айнова |  |
| Реконструкция водонапорной башни (Замена на насосную станцию с гидроаккумулятором), в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. |
| Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. |
| Обеспечение артезианской скважины резервными источниками электропитания | 2022-2032 гг. |
| д. Марьина |  |
| Реконструкция водонапорной башни (Замена на насосную станцию с гидроаккумулятором), в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. |
| Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. |
| Обеспечение артезианской скважины резервными источниками электропитания | 2022-2032 гг. |
| д. Церкова |  |
| Реконструкция водозаборной скважины (установка насосной станции с гидроаккумулятором), в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. |
| Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. |
| Обеспечение артезианской скважины резервными источниками электропитания | 2022-2032 гг. |
| д. Шотова |  |
| Реконструкция водонапорной башни (Замена на насосную станцию с гидроаккумулятором), в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. |
| Строительство ограждений зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. |
| Обеспечение артезианских скважин резервными источниками электропитания | 2022-2032 гг. |
| д. Шардонемь |  |
| Реконструкция водонапорной башни (Замена на насосную станцию с гидроаккумулятором), в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. |
| Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. |
| Обеспечение артезианской скважины резервными источниками электропитания | 2022-2032 гг. |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18

| Наименование мероприятия | Технические обоснования |
| --- | --- |
| с. Карпогоры |  |
| Строительство станции II подъема и РЧВ, в том числе разработка проектной и рабочей документации | обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения абонентов |
| Подключение новой застройки к существующей системе централизованного водоснабжения | обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта; |
| Тампонаж существующих скважин в с. Карпогоры | выполнение требований п.3.2.2.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция существующей водопроводной сети, в том числе разработка проектной и рабочей документации, с целью приведения в соответствие с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (замена изношенных материалов и оборудования на новое) | снижение технологических потерь в сетях, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения абонентов |
| Реконструкция ограждений зон санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | Выполнение требований п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации |  |
| Обеспечение артезианских скважин резервными источниками электропитания | обеспечение необходимых условий для устойчивого и безаварийного функционирования объектов водоснабжения |
| Реконструкция водоразборных колонок (установка автоматизированных водоразборных колонок), в том числе разработка проектной и рабочей документации | обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения абонентов |
| д. Ваймуша |  |
| Реконструкция существующей водопроводной сети, в том числе разработка проектной и рабочей документации, с целью приведения в соответствие с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (замена изношенных материалов и оборудования на новое) | снижение технологических потерь в сетях, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения абонентов |
| Реконструкция ограждений зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | выполнение требований п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Обеспечение артезианских скважин резервными источниками электропитания | обеспечение необходимых условий для устойчивого и безаварийного функционирования объектов водоснабжения |
| Реконструкция водоразборных колонок (установка автоматизированных водоразборных колонок), в том числе разработка проектной и рабочей документации | обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения абонентов |
| д. Айнова |  |
| Реконструкция водонапорной башни (Замена на насосную станцию с гидроаккумулятором), в том числе разработка проектной и рабочей документации | обеспечение бесперебойного и надежного водоснабжения |
| Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | выполнение требований п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Обеспечение артезианской скважины резервными источниками электропитания | обеспечение необходимых условий для устойчивого и безаварийного функционирования объектов водоснабжения |
| д. Марьина |  |
| Реконструкция водонапорной башни (Замена на насосную станцию с гидроаккумулятором), в том числе разработка проектной и рабочей документации | обеспечение бесперебойного и надежного водоснабжения |
| Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | выполнение требований п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Обеспечение артезианской скважины резервными источниками электропитания | обеспечение необходимых условий для устойчивого и безаварийного функционирования объектов водоснабжения |
| д. Церкова |  |
| Реконструкция водонапорной башни (Замена на насосную станцию с гидроаккумулятором), в том числе разработка проектной и рабочей документации | обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения абонентов |
| Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | выполнение требований п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Обеспечение артезианской скважины резервными источниками электропитания | обеспечение необходимых условий для устойчивого и безаварийного функционирования объектов водоснабжения |
| д. Шотова |  |
| Реконструкция водонапорной башни (Замена на насосную станцию с гидроаккумулятором), в том числе разработка проектной и рабочей документации | обеспечение бесперебойного и надежного водоснабжения |
| Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | выполнение требований п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Обеспечение артезианской скважины резервными источниками электропитания | обеспечение необходимых условий для устойчивого и безаварийного функционирования объектов водоснабжения |
| д. Шардонемь |  |
| Реконструкция водонапорной башни (Замена на насосную станцию с гидроаккумулятором), в том числе разработка проектной и рабочей документации | обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения абонентов |
| Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | выполнение требований п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Обеспечение артезианской скважины резервными источниками электропитания | обеспечение необходимых условий для устойчивого и безаварийного функционирования объектов водоснабжения |

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах систем централизованного водоснабжения представлены в таблице 2.17.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

При создании систем управления комплексами водоснабжения предусматриваются замена водоподъемных агрегатов, установка систем частотного регулирования электроприводов насосных агрегатов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сети.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды не предоставлены.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

Схема сетей водоснабжения МО «Карпогорское» в электронном варианте прилагается. Месторасположение существующих объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, размещение планируемых объектов (трубопроводов) будет уточняться и детально прорабатываться на следующих стадиях проектирования.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схема водоснабжения МО «Карпогорское» в электронном варианте прилагается. Месторасположение существующих объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, размещение планируемых объектов (насосных станций, резервуаров, водонапорных башен) будет уточняться и детально прорабатываться на следующих стадиях проектирования.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема водоснабжения МО «Карпогорское» в электронном варианте прилагается. Месторасположение существующих объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, размещение планируемых объектов будет уточняться и детально прорабатываться на следующих стадиях проектирования.

На территории МО «Каропогорское» централизованное горячее водоснабжения отсутствует.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения

Схема расположения объектов систем водоснабжения МО «Карпогорское» в электронном варианте прилагается. Месторасположение существующих объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, размещение планируемых объектов будет уточняться и детально прорабатываться на следующих стадиях проектирования.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В связи с отсутствием на территории муниципального образования сооружений очистки воды, промывные воды не образуются.

    - На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сооружений очистки воды на территории муниципального образования в настоящее время не имеется, водоподготовка не производится.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 2.19.

Таблица 2.19

| № п/п | Наименование | Сроки реализации | Ориентир-ый объем капиталловложений, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Карпогоры |  |  |
|  | Строительство станции II подъема и РЧВ, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2026-2039 гг. | 29 700 |
|  | Подключение новой застройки к существующей системе централизованного водоснабжения | 2025-2040 гг. | 7 000 |
|  | Тампонаж существующих скважин в с. Карпогоры | 2025-2040 гг. | 3 000 |
|  | Реконструкция существующей водопроводной сети, в том числе разработка проектной и рабочей документации, с целью приведения в соответствие с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (замена изношенных материалов и оборудования на новое) | 2023-2040 гг. | 23 800 |
|  | Реконструкция ограждений зон санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2023-2040 гг. | 3 200 |
|  | Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2023-2040 гг. | 500 |
|  | Обеспечение артезианских скважин резервными источниками электропитания | 2022-2032 гг. | 2 080 |
|  | Реконструкция водоразборных колонок (установка автоматизированных водоразборных колонок), в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. | 4 374 |
|  | д. Ваймуша |  |  |
|  | Реконструкция существующей водопроводной сети, в том числе разработка проектной и рабочей документации, с целью приведения в соответствие с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (замена изношенных материалов и оборудования на новое) | 2022-2040 гг. | 1 000 |
|  | Реконструкция ограждений зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. | 1 400 |
|  | Обеспечение артезианских скважин резервными источниками электропитания | 2022-2032 гг. | 780 |
|  | Реконструкция водоразборных колонок (установка автоматизированных водоразборных колонок), в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. | 729 |
|  | д. Айнова |  |  |
|  | Реконструкция водонапорной башни (Замена на насосную станцию с гидроаккумулятором), в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. | 150 |
|  | Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. | 450 |
|  | Обеспечение артезианской скважины резервными источниками электропитания | 2022-2032 гг. | 260 |
|  | д. Марьина |  |  |
|  | Реконструкция водонапорной башни (Замена на насосную станцию с гидроаккумулятором), в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. | 150 |
|  | Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. | 450 |
|  | Обеспечение артезианской скважины резервными источниками электропитания | 2022-2032 гг. | 260 |
|  | д. Церкова |  |  |
|  | Реконструкция водонапорной башни (Замена на насосную станцию с гидроаккумулятором), в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. | 150 |
|  | Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. | 450 |
|  | Обеспечение артезианской скважины резервными источниками электропитания | 2022-2032 гг. | 260 |
|  | д. Шотова |  |  |
|  | Реконструкция водонапорной башни (Замена на насосную станцию с гидроаккумулятором), в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. | 450 |
|  | Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. | 1 370 |
|  | Обеспечение артезианской скважины резервными источниками электропитания | 2022-2032 гг. | 780 |
|  | д. Шардонемь |  |  |
|  | Реконструкция водонапорной башни (Замена на насосную станцию с гидроаккумулятором), в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. | 150 |
|  | Строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2040 гг. | 450 |
|  | Обеспечение артезианской скважины резервными источниками электропитания | 2022-2032 гг. | 260 |
| ИТОГО: |  |  | 83 603 |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика плановых  показателей развития централизованной системы представлена в таблице 2.20.

Таблица 2.20

| Группа | Индикаторы | Базовый показатель на 2020 год |  | Планируемые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  |  | 2030 год |
| 1. Показатели качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 5,9 |  | 5,9 |  |  | 5,9 |  |  | 4,4 |  |  | 4,4 |  |  | 2,9 |  |  | 2,9 |  |  | 2,9 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 0,0 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,0 |  | 0,24 |  |  | 0,24 |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |  | 0,16 |  |  | 0,16 |  |  | 0,16 |  | 0,08 |  | 0,08 |  |  | 0,05 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 72,4 |  | 67,1 |  |  | 67,1 |  |  | 60,0 |  |  | 52,0 |  |  | 50,0 |  |  | 47,0 |  |  | 42,0 |  | 35,0 |  | 30,0 |  |  | 20,0 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой технической (питьевой) воды, кВтч/куб. м | 1,05 |  | 1,05 |  |  | 1,05 |  |  | 1,05 |  |  | 1,05 |  |  | 1,05 |  |  | 1,05 |  |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  |  | 0,85 |
| 6. Иные показатели | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | н/св |  |  | н/св |  |  | н/св |  |  | н/св |  |  | н/св |  |  | н/св |  |  | н/св |  |  | н/св | н/св |  | н/св |  |  | н/св |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в % от численности населения) | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 | 65 |  | 75 |  | 75 |  |
|  | Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 | 70 | 90 |  | 90 |  |  |
|  | промышленные объекты |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 | 80 | 90 |  | 90 |  |  |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| н/св – сведения не предоставлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования «Карпогорское» не выявлено.

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРПОГОРСКОЕ»

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО «Карпогорское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На территории муниципального образования «Карпогорское» система централизованного водоотведения представлена только в части с. Карпогоры (охватывает 9,5% жителей села). Система водоотведения осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от жилых и общественных зданий села, включает в себя:

- Система водоотведения (с. Карпогоры):

- очистные сооружения;

- канализационный коллектор;

- канализационная насосная станция и напорный коллектор;

- самотечные канализационные сети – 5,047 км;

- Наружная канализационная сеть:

- септик;

- канализационная сеть – 0,190 км.

В муниципальном образовании «Карпогорское» можно выделить 1 эксплуатационную зону:

- зона обслуживания Пинежское МП ЖКХ.

На территориях сельского поселения, неохваченных системами централизованного водоотведения используются компактные установки полной биологической очистки, выгреба и сливные емкости, реконструированные и выполненные из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией.

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Общая информация по очистным сооружениям канализации, расположенным на территории муниципального образования представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование и местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Балансодержатель | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС с. Карпогоры, ул. Победы, д.4, стр. 3 | 1976 | Администрация МО «Пинежский район» | Пинежское МП ЖКХ |

Сведения о производительности очистных сооружений канализации МО «Карпогорское» представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование | Пропускная способность, м3/сут | Среднесуточный (за 2020 год) объем сточных вод, направляемых на очистку, м3/сут | Резерв/дефицит, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| КОС с. Карпогоры | 100 | 80 | 0 |
| Примечание: счетчиков расхода сточных вод не установлено, расчет объемов сбрасываемых сточных вод ведется расчетным методом. В связи со 100% износом КОС резерв/дефицит производительности отсутствует. |  |  |  |

Сведения о составе КОС представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Наименование и местоположение КОС | Состав | Обеззараживание | Обработка осадка | Водоприемник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС с. Карпогоры | - насосная станция - решетки - песколовки, - первичные отстойники, - биофильтры I ступени, - биофильтры II ступени, - вторичные отстойники, - скорые песчаные фильтры | гипохлорит натрия | сбраживание и обезвоживание на иловых полях | водосборная площадь р. Сога |

При вводе в эксплуатацию сооружений КОС (1976 г.) не был построен, предусматриваемый проектом отстойник I ступени. Канализационные очистные сооружения с. Карпогоры требуют капитального ремонта и модернизации.

Качество поступающих на очистку и очищенных сточных вод проверяется лабораторией. Результаты КХА проб сточных вод, отобранных в 2019 году представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Показатель | Ед. изм. | Вход на очистные сооружения |  | Выход с очистных сооружений |  | Норматив ПДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | результаты анализа | погрешность | результаты анализа | погрешность |  |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 239 | ± 24 | 840 | ± 80 | не установлены |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | 15,8 | ± 1,9 | 1,5 | ± 0,21 |  |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,16 | ± 0,05 | < 0,05 | - |  |
| СПАВ анионоактивные | мг/дм3 | 0,7 | ± 0,11 | 0,078 | ± 0,028 |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 134 | ± 7 | 2,3 | ± 0,4 |  |
| БПК 20 | мгО2/дм3 | 213 | ± 19 | 5,7 | ± 0,7 |  |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,56 | ± 0,08 | < 0,02 | - |  |
| Аммоний-ион | мг/дм3 | 63 | ± 13 | 0,1 | ± 0,04 |  |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 0,45 | ± 0,15 | 9,9 | ± 2,2 |  |

На территориях сельского поселения, неохваченных системами централизованного водоотведения используются компактные установки полной биологической очистки, выгреба и сливные емкости.

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Система централизованного водоотведения муниципального образования «Карпогорское» представлена одной технологической зоной:

- зона действия системы централизованного водоотведения с. Карпогоры.

Часть сточных вод отводится самотеком непосредственно на очистные сооружения с. Карпогоры, остальные стоки самотеком поступают в приемный резервуар КНС, и далее по напорному коллектору подаются на очистку.

На территориях муниципального образования, не охваченных системами централизованного водоотведения, используются компактные установки полной биологической очистки, выгреба и сливные емкости.

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Обработка осадка включает сбраживание и обезвоживание на иловых полях. Метан, который получается в результате сбраживания, выпускается в воздух. Возможности нового илового поля являются достаточными для обезвоживания осадка.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Общая протяженность канализационной сети с. Карпогоры составляет около 5,237 км. Трубопроводы со сроком эксплуатации свыше 30 лет составляют 100% (5,237 км) от общей протяженности канализационных сетей, что обусловливает рост аварий и как следствие — массовый выброс загрязняющих веществ и ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Прокладка некоторых участков коллекторов в очень глубоких траншеях вызывает проблемы с техническим обслуживанием.

В настоящее время сточные воды от производственной зоны села, приходится перевозить в систему централизованной канализации с. Карпогоры (из канализационных колодцев на очистные сооружения) цистернами (автомобили марки ГАЗ (ассенизаторские)), так как самотечный коллектор по ул. Ф. Абрамова (1,7 км)  не функционирует.

Технические характеристики канализационных сетей эксплуатируемых Пинежское МП ЖКХ представлены в таблице 3.5.

Информация по канализационной насосной станции (КНС) представлена в таблице 3.6.

Таблица 3.5

| № п/п | Наименование, местоположение | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % | Нуждается в замене, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Карпогоры – 5,237 км |  |  |  |  |  | 60 | 3,142 |
|  | канализационный коллектор, с. Карпогоры | н/св. | н/св. | н/св. | 1975 | 60 | н/св. |
|  | Канализационная насосная станция и напорный коллектор, с. Карпогоры, ул. Комсомольская | н/св. | н/св. | н/св. | 2008 | 60 | н/св. |
|  | канализационная сеть, с. Карпогоры | 5,047 | н/св. | н/св. | 1978 | 60 | 3,028 |
|  | канализационная сеть (РИК) с. Карпогоры |  | н/св. | н/св. | 1975 | 60 |  |
|  | канализационная сеть (школа), с. Карпогоры |  | 100 | чугун | 1975 | 60 |  |
|  | канализационная сеть, с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова |  | 250 | керамика | 1969 | 60 |  |
|  | Септик, с. Карпогоры, ул. Колхозная, д. 3, сооружение 3 | н/св. | н/св. | н/св. | 1990 | 60 | н/св. |
|  | канализационная сеть, с. Карпогоры, ул. Колхозная | 0,190 | 100 | чугун | 1990 | 60 | 0,114 |
| н/св. – нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.6

| № п/п | Наименование и местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Производительность установленного оборудования, м3/сут | Среднесуточный (за 2020 г.) объем переданных строчных вод, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС с. Карпогоры | 2008 | 100 | 80 |
| н/св. – нет сведений |  |  |  |  |

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Трубопроводы со сроком эксплуатации свыше 30 лет составляют 100% (5,237 км) от общей протяженности канализационных сетей. Канализационные очистные сооружения требуют проведения капитального ремонта и модернизации. В связи с этим можно дать низкую оценку безопасности системы водоотведения в целом. Поскольку высокий износ оборудования во время повышенных нагрузок на систему водоотведения и очистки стоков может привести к выводу оборудования из строя.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека являются одними из основных принципов охраны окружающей среды при осуществлении органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами хозяйственной и иной деятельности, оказывающими воздействие на окружающую среду.

Система водоотведения сама по себе направлена на снижение вредного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. В то же время, как любая производственная деятельность, водоотведение может оказывать на окружающую среду вредное воздействие. При сборе, очистке и сбросе сточных вод воздействие заключается:

- в изъятии компонентов природной среды – воды, для обеспечения функционирования системы водоотведения (для технологических нужд);

- в загрязнении окружающей среды выбросами и сбросами веществ, микроорганизмов, отходов, утечках сточных вод при транспортировке;

- в физических воздействиях (тепловом, электромагнитном, шумовом, вибрационном).

В технологическом процессе водоотведения образуются:

- отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод;

- отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод и иные отходы (осадки) при обработке.

Согласно статье 22 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для природопользователей устанавливаются, в том числе нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, за превышение которых они несут ответственность в соответствии с законодательством.

    - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Владельцы индивидуальных жилых домов, а также многоквартирные дома используют компактные установки биологической очистки на придомовых земельных участках. Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости реконструированы.

Данные сточные воды планируется перевозить цистернами на очистные сооружения (по договорам с перевозчиками) для биологической очистки.

На данный момент в муниципальном образовании «Карпогорское» централизованное водоотведение не осуществляется в: д. Айнова, д. Ваймуша, д. Марьина, д. Шардонемь, д. Шотова и частично в с. Карпогоры.

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Технические и технологические проблемы систем водоотведения МО «Карпогорское»:

- действующие КОС с. Карпогоры требуют проведения капитального ремонта;

- нефункционирующий самотечный канализационный коллектор по ул. Ф. Абрамова;

- старение сетей водоотведения, трубопроводы со сроком эксплуатации свыше 30 лет составляют 100% (5,237 км) от общей протяженности канализационных сетей;

- стоки от жителей д. Айнова, д. Ваймуша, д. Марьина, д. Шардонемь, д. Шотова и частично с. Карпогоры поступают на рельеф без очистки и являются источником загрязнения почвы и подземных вод.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

3.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселения, а также информацию об очистных сооружений (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме применяемых сточных вод

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит к отнесению к централизованным системам поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

1. объем сточных вод принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50% общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

2. Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработки сточных вод.

На основании вышеизложенных критериев централизованная система водоотведения, эксплуатируемая Пинежским МП ЖКХ относится к централизованной системе водоотведения поселения.

Информация о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод представлена в разделе 3.1.2 настоящей схемы.

БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В 2022 году планируется прирост площади строительных фондов МО «Карпогорское»:

- строительство универсального игрового зала из металлических конструкций в с. Карпогоры, бульвар Воскресенский (планируемый объем водоотведения в год 8 тыс. м3);

- строительство средней общеобразовательной школы в с. Карпогоры, ул. Победы (планируемый объем водоотведения в год 6,5 тыс. м3).

При строительстве новых КОС планируется подключение всех многоквартирных домов, бюджетных организаций и прочих потребителей к центральному водоотведению. Также планируется вывоз жидко-бытовых отходов, принимаемых от населения, в новые канализационно-очистные сооружения (строительство КОС запланировано на 2022-2024 гг.)

Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с. Карпогоры представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 (с 17.04 по 13.12.) факт | 2021 план | 2022 план | 2023 план | 2024 план | 2025 план | 2026 план | 2027 план | 2028 план | 2029 план | 2030 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод – всего | тыс.м3 | 12,79 | 25,21 | 39,71 | 112,37 | 130,62 | 130,62 | 130,62 | 130,62 | 130,62 | 130,62 | 130,62 |
| 1.2 | Пропущено сточных вод по категориям потребителей | тыс.м3 | 12,79 | 25,21 | 39,71 | 112,37 | 130,62 | 130,62 | 130,62 | 130,62 | 130,62 | 130,62 | 130,62 |
| 1.2.1 | Население | тыс.м3 | 5,53 | 7,928 | 7,928 | 59,468 | 59,468 | 59,468 | 59,468 | 59,468 | 59,468 | 59,468 | 59,468 |
| 1.2.2 | Финансируемые из бюджетов всех уровней | тыс.м3 | 6,89 | 15,941 | 30,441 | 38,941 | 38,941 | 38,941 | 38,941 | 38,941 | 38,941 | 38,941 | 38,941 |
| 1.2.3 | Прочие потребители | тыс.м3 | 0,38 | 1,341 | 1,341 | 13,961 | 13,961 | 13,961 | 13,961 | 13,961 | 13,961 | 13,961 | 13,961 |
| 2 | Принято сточных вод от других канализаций | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | тыс.м3 | 12,79 | 25,21 | 39,71 | 112,37 | 130,62 | 130,62 | 130,62 | 130,62 | 130,62 | 130,62 | 130,62 |
| 4 | Передано сточных вод на очистку другим организациям | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сброшенные без очистки сточные воды | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Информация об объемах притока неорганизованного стока отсутствует.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Учёт количества сточных вод поступающих в систему централизованного водоотведения ведется по нормам водоотведения. Приборы учета принимаемых сточных вод отсутствуют.

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Информация по балансам поступления сточных вод в системы централизованного водоотведения по технологическим зонам водоотведения муниципального образования за последние 10 лет отсутствует. Выполнение ретроспективного анализа невозможно. Фактическое поступление сточных вод за 2020 г. представлено в таблице 3.7.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с. Карпогоры выполнен исходя из перспективной численности населения, поживающего в жилых домах с централизованным водоотведением (9,5%).

Согласно п. 5.1.1 СП 32.133302012 расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

При расчете общего водоотведения для населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно п.5.1.5 СП 32.13330.2012 – количество сточных вод на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта в размере 6%.

Расчетные общие расходы сточных вод определены по укрупненным показателям и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения по технологическим зонам муниципального образования «Карпогорское» представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8

| Наименование | 2020 г. |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетное число жителей, чел. | Удельное водоотведение бытовых сточных вод на 1 человека среднесуточное (за год), л/сут | Среднесуточный (за год) расход сточных вод, м3/сут | Коэффиц. Суточной неравномерности, Kсут.max | Расчетный максимальный суточный расход сточных вод, м3/сут | Расчетное число жителей, чел. | Удельное хоз.-питьевое водопотреблен. На 1 человека среднесуточное (за год), л/сут | Расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут | Коэффиц. Суточной неравномерности водопотребления, Kсут.max |  | Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| с. Карпогоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бытовые сточные воды | 466 | 160 | 74,56 | 1,2 | 89,47 | 466 | 160 | 74,56 | 1,2 | 89,47 |  |
| 2. Неучтенные расходы, (6%) | - | - | 4,47 | - | 4,47 | - | - | 4,47 | - | 4,47 |  |
| Итого с неучтенными: | - | - | 79,03 | - | 93,94 | - | - | 79,03 | - | 93,94 |  |
| Наименование | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  | Расчетное число жителей, чел. | Удельное водоотведение бытовых сточных вод на 1 человека среднесуточное (за год), л/сут | Среднесуточный (за год) расход сточных вод, м3/сут | Коэффиц. Суточной неравномерности, Kсут.max | Расчетный максимальный суточный расход сточных вод, м3/сут | Расчетное число жителей, чел. | Удельное хоз.-питьевое водопотреблен. На 1 человека среднесуточное (за год), л/сут | Расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут | Коэффиц. Суточной неравномерности водопотребления, Kсут.max |  | Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| с. Карпогоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бытовые сточные воды | 466 | 160 | 74,56 | 1,2 | 89,47 | 466 | 160 | 74,56 | 1,2 | 89,47 |  |
| 2. Неучтенные расходы, (6%) | - | - | 4,47 | - | 4,47 | - | - | 4,47 | - | 4,47 |  |
| Итого с неучтенными: | - | - | 79,03 | - | 93,94 | - | - | 79,03 | - | 93,94 |  |
| Наименование | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  | Расчетное число жителей, чел. | Удельное водоотведение бытовых сточных вод на 1 человека среднесуточное (за год), л/сут | Среднесуточный (за год) расход сточных вод, м3/сут | Коэффиц. Суточной неравномерности, Kсут.max | Расчетный максимальный суточный расход сточных вод, м3/сут | Расчетное число жителей, чел. | Удельное хоз.-питьевое водопотреблен. На 1 человека среднесуточное (за год), л/сут | Расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут | Коэффиц. Суточной неравномерности водопотребления, Kсут.max |  | Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| с. Карпогоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бытовые сточные воды | 736 | 160 | 117,76 | 1,2 | 141,31 | 981 | 160 | 156,96 | 1,2 | 188,35 |  |
| 2. Неучтенные расходы, (6%) | - | - | 7,07 | - | 7,07 | - | - | 9,42 | - | 9,42 |  |
| Итого с неучтенными: | - | - | 124,83 | - | 148,38 | - | - | 166,38 | - | 197,77 |  |
| Наименование | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
|  | Расчетное число жителей, чел. | Удельное водоотведение бытовых сточных вод на 1 человека среднесуточное (за год), л/сут | Среднесуточный (за год) расход сточных вод, м3/сут | Коэффиц. Суточной неравномерности, Kсут.max | Расчетный максимальный суточный расход сточных вод, м3/сут | Расчетное число жителей, чел. | Удельное хоз.-питьевое водопотреблен. На 1 человека среднесуточное (за год), л/сут | Расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут | Коэффиц. Суточной неравномерности водопотребления, Kсут.max |  | Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| с. Карпогоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бытовые сточные воды | 1227 | 160 | 196,32 | 1,2 | 235,58 | 1472 | 160 | 235,52 | 1,2 | 282,62 |  |
| 2. Неучтенные расходы, (6%) | - | - | 11,78 | - | 11,78 | - | - | 14,13 | - | 14,13 |  |
| Итого с неучтенными: | - | - | 208,10 | - | 247,36 | - | - | 249,65 | - | 296,75 |  |

| Наименование | 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетное число жителей, чел. | Удельное водоотведение бытовых сточных вод на 1 человека среднесуточное (за год), л/сут |  | Среднесуточный (за год) расход сточных вод, м3/сут | Коэффиц. Суточной неравномерности, Kсут.max |  | Расчетный максимальный суточный расход сточных вод, м3/сут | Расчетное число жителей, чел. | Удельное хоз.-питьевое водопотреблен. На 1 человека среднесуточное (за год), л/сут |  | Расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут | Коэффиц. Суточной неравномерности водопотребления, Kсут.max |  |  | Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| с. Карпогоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бытовые сточные воды | 1717 | 160 |  | 274,72 | 1,2 |  | 329,66 | 1963 | 160 |  | 314,08 | 1,2 |  | 376,80 |  |
| 2. Неучтенные расходы, (6%) | - | - |  | 16,48 | - |  | 16,48 | - | - |  | 18,84 | - |  | 18,84 |  |
| Итого с неучтенными: | - | - |  | 291,20 | - |  | 346,14 | - | - |  | 332,92 | - |  | 395,64 |  |
| Наименование | 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетное число жителей, чел. |  | Удельное водоотведение бытовых сточных вод на 1 человека среднесуточное (за год), л/сут |  |  | Среднесуточный (за год) расход сточных вод, м3/сут |  |  |  | Коэффиц. Суточной неравномерности, Kсут.max |  |  | Расчетный максимальный суточный расход сточных вод, м3/сут |  |  |
| с. Карпогоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бытовые сточные воды | 1963 |  | 160 |  |  | 314,08 |  |  |  | 1,2 |  |  | 376,80 |  |  |
| 2. Неучтенные расходы, (6%) | - |  | - |  |  | 18,84 |  |  |  | - |  |  | 18,84 |  |  |
| Итого с неучтенными: | - |  | - |  |  | 332,92 |  |  |  | - |  |  | 395,64 |  |  |

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в систему централизованного водоотведения представлены в таблицах 3.7 и 3.8.

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Система централизованного водоотведения муниципального образования «Карпогорское» представлена одной технологическими зонами:

- зона действия системы централизованного водоотведения с. Карпогоры.

И одной эксплуатационной зоной:

- зона обслуживания Пинежское МП ЖКХ.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Согласно п. 5.1.10 СП 32.13330.2012 сооружения канализации должны быть рассчитаны на пропуск суммарного расчетного максимального расхода и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод.

В связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно п.5.1.10 СП 32.13330.2012 величина дополнительного притока qad, л/с, определяется по формуле

qad=0,15Lmd,

где L – общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения (створа трубопровода), км;

md – величина максимального суточного количества осадков, мм (по СП 131.13330).

Расчет требуемой мощности очистных сооружений представлен в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| Наименование сооружения | 2020 г. |  |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный максимальный суточный расход сточных вод, м3/сут | Общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения L, км | Величина максимального суточного количества осадков md, мм | Величина дополнительного притока qad, л/с | Расчетный расход сточных вод, м3/сут | Расчетный максимальный суточный расход сточных вод, м3/сут | Общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения L, км | Величина максимального суточного количества осадков md, мм | Величина дополнительного притока qad, л/с | Расчетный расход сточных вод, м3/сут |
| с. Карпогоры | 93,94 | 5,237 | 53 | 5,72 | 99,66 | 395,64 | 20,919 | 53 | 166,31 | 561,95 |
| Примечание: расчетный расход сточных вод необходимо уточнить при рабочем проектировании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов элементов централизованной системы водоотведения возможно произвести на основании результатов гидравлического расчета системы водоотведения муниципального образования. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), гидравлические расчеты централизованной системы водоотведения производится на основании электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения. Целью гидравлического расчета является определение пропускной способности существующих трубопроводов, уклонов трубопровода, скорости движения жидкости, степени наполнения и глубины заложения трубопроводов.

В соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения разрабатывается для поселений, городских округов с населением 150 тыс. человек и более.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Пропускная способность существующих очистных сооружений, а также расчетные расходы сточных вод с указанием резервов (+) / дефицитов (-) мощности представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10

| Наименование сооружения | Пропускная способность КОС, м3/сут (по проекту) |  | 2020 г. |  | 2024- 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2023 г. | 2024-2030 г. | Расчетный расход сточных вод, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-), м3/сут | Расчетный расход сточных вод, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-), м3/сут |
| КОС с. Карпогоры | 100 | 450 | 99,66 | 0,34 | 561,95 | 111,95 |
| Значения требуемой мощности очистных сооружений канализации необходимо уточнить при рабочем проектировании |  |  |  |  |  |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- капитальный ремонт существующих очистных сооружений с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей муниципального образования, и обеспечения приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Плановые показатели централизованной системы водоотведения на 2021 год представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11

| Группа | Плановые показатели на 2021 год |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения, % | 0,0 |
|  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения, % | 100,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 4,77 |
| 3. Показатели энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 0,58 |

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам представлен в таблице 3.12.

Таблица 3.12

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| с. Карпогоры |  |
| Реконструкция существующей канализационных сетей, в том числе разработка проектной и рабочей документации, с целью приведения в соответствие с СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. (замена изношенных материалов и оборудования на новое) | 2023-2026 гг. |
| Прокладка сетей канализации, в том числе с целью подключения существующей и планируемой многоквартирной жилой застройки в юго-западной части с. Карпогоры Пинежского района и объектов социально-культурного назначения к централизованной системе водоотведения | 2024-2040 гг. |
| Строительство КОС производительностью 450 м3/сут.,в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2025 гг. |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлены в таблице 3.13.

Таблица 3.13

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические обоснования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующей канализационных сетей, в том числе разработка проектной и рабочей документации, с целью приведения в соответствие с СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. (замена изношенных материалов и оборудования на новое) | предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду; обеспечение надежности системы водоотведения, снижение количества отказов системы; удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства |
| 2 | Прокладка сетей канализации, в том числе с целью подключения существующей и планируемой многоквартирной жилой застройки в юго-западной части с. Карпогоры Пинежского района и объектов социально-культурного назначения к централизованной системе водоотведения |  |
| 3 | Строительство КОС производительностью 450 м3/сут.,в том числе разработка проектной и рабочей документации |  |

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах систем централизованного водоотведения представлены в таблице 3.12.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Для обеспечения надежности работы комплекса КОС, рекомендуется использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Карпогорское», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения муниципального образования «Карпогорское» в электронном виде прилагается. Месторасположение существующих объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, размещение планируемых объектов (трубопроводов) будет уточняться и детально прорабатываться на следующих стадиях проектирования.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны (СЗЗ) для канализационных очистных сооружении следует принимать по таблице 3.14.

Таблица 3.14

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс.м3 сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно- регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 3.14.

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером 100 м.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения муниципального образования «Карпогорское» в электронном виде прилагается. Место размещения проектируемых объектов систем водоотведения будет определено на следующих стадиях проектирования.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории муниципального образования необходимо отметить: капитальный ремонт КОС, реконструкцию существующих и прокладку новых сетей канализации, а также устройство ливневой канализации. Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоотведения представлена в таблице 3.15.

Таблица 3.15

| № п/п | Наименование | Сроки реализации | Ориентир-ый объем капиталловложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Карпогоры |  |  |  |
|  | Реконструкция существующей канализационных сетей, в том числе разработка проектной и рабочей документации, с целью приведения в соответствие с СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. (замена изношенных материалов и оборудования на новое) | 2023-2026 гг. | 11 500 |
|  | Прокладка сетей канализации, в том числе с целью подключения существующей и планируемой многоквартирной жилой застройки в юго-западной части с. Карпогоры Пинежского района и объектов социально-культурного назначения к централизованной системе водоотведения | 2024-2040 гг. | 5 000 |
|  | Строительство КОС производительностью 450 м3/сут.,в том числе разработка проектной и рабочей документации | 2022-2025 гг. | 82 500 |
| ИТОГО: |  |  | 99 000 |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Динамика плановых показателей развития централизованных систем водоотведения СП «Карпогорское» представлена в таблице 3.16.

Таблица 3.16

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год , ед./км | 5,73 | 4,77 | 4,77 | 3,82 | 1,91 | 0,95 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,10 | 0,10 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 4. Иные показатели | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования «Карпогорское» не выявлено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5