## Мероприятия
Приложение № 5 к постановлению администрации МО «Пинежский район» от 08.06.2021 г. № 0502-па
Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения
Настоящее задание сформировано на основании утвержденной схемы теплоснабжения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского района Архангельской области, в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды.
Установленная мощность котельной № 6 с. Карпогоры 4,40 Гкал/ч, подключенная нагрузка теплоснабжения составляет 0,880 Гкал/ч, из них нагрузка на отопление – 0,880 Гкал/ч, нагрузка горячего водоснабжения – нет, нагрузка вентиляции – нет.
Установленная мощность котельной № 8 с. Карпогоры 2,40 Гкал/ч, подключенная нагрузка теплоснабжения составляет 0,700 Гкал/ч, из них нагрузка на отопление – 0,700 Гкал/ч, нагрузка горячего водоснабжения – нет, нагрузка вентиляции – нет.
Установленная мощность котельной № 10 с. Карпогоры 2,14 Гкал/ч, подключенная нагрузка теплоснабжения составляет 0,840 Гкал/ч, из них нагрузка на отопление – 0,840 Гкал/ч, нагрузка горячего водоснабжения – нет, нагрузка вентиляции – нет.
Установленная мощность новой твердотопливной котельной с. Карпогоры 6,90 Гкал/ч, подключенная нагрузка теплоснабжения составляет 2,420 Гкал/ч, из них нагрузка на отопление – 2,420 Гкал/ч, нагрузка горячего водоснабжения – нет, нагрузка вентиляции – нет.
Концессионеру необходимо обеспечить теплоснабжение потребителей с надлежащим качеством.
Концессионеру необходимо путем модернизации системы теплоснабжения повысить качество и надежность услуг теплоснабжения за счет реализации мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением.
В результате выполненных мероприятий количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии должно достигнуть 0 ед./ 1 Гкал/час установленной мощности; количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях должно достигнуть 0 ед./1 км тепловых сетей. Удельный расход топлива при работе на щепе в новой котельной к концу срока концессионного соглашения не должен превышать 191,0 кг у.т. на 1 Гкал производимой тепловой энергии. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям после планируемых мероприятий – не более 1333,8 Гкал (в год). Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети после планируемых мероприятий – не более 1,05 Гкал/м2. В процессе реализации концессионного соглашения необходимо выполнение мероприятий согласно таблице.
Основные направления по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения
№ п/п | Основные направления по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения | Описание и задачи |  |  |  |  | Расходы (коцессионера) на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. рублей (без НДС) | [10 empty] | Итого
[7 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035
1 | Повышение надежности и энергетической эффективности действующих тепловых сетей, входящих в состав объекта концессионного соглашения: | Реконструкция теплотрасс от котельных № 6, 8, 10
1.1 |  | Реконструкция теплотрассы от котельной № 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 527.0096 | 0 | 0 | 0 | 616.5267 | 0 | 0 | 693.5357 | 0 | 1837.072
1.2 |  | Реконструкция теплотрассы от котельной № 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9051.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9051.3285
1.3 |  | Реконструкция теплотрассы от котельной № 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 670.592 | 0 | 0 | 0 | 834.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.2394
2 | Оптимизация работы систем теплоснабжения на базе эффективного источника теплоснабжения с использованием местных видов топлива: | Объединение тепловых сетей котельных № 6, 8, 10 на базе новой котельной
2.1 |  | Строительство сетевых трубопроводов для объединения систем теплоснабжения котельных № 6, № 8, № 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25852.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25852.7009
2.2 |  | Строительство новой твердотопливной автоматизированной котельной, установленной мощностью 8 МВт (на щепе) для замещения неэффективных угольных котельных № 6, № 8, № 10, в том числе разработка рабочего проекта на строительство объекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 101237.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101237.76
ИТОГО | [6 empty] | 0 | 0 | 10248.9301 | 127090.4609 | 0 | 0 | 1451.1741 | 0 | 0 | 693.5357 | 0 | 139484.1009
Перечень мероприятий, планируемых в рамках реализации концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской
№ п/п | Мероприятие | Основные технические характеристики |  |  |  | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС) | Расходы (коцессионера) на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. рублей (без НДС) 2021: Расходы (коцессионера) на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. рублей (без НДС) |  | Итого
|  | Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя
|  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035
1 | Реконструкция теплотрасс от котельных № 6,8,10 | Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении | м | 3116 | 3116
1.1 | Реконструкция теплотрассы от котельной №8 (подземной с использованием стальных труб в ППУ-изоляции, l=50 м d=150мм; l=50 м d=80мм, l=50 м d=50мм в двухтрубном исчислении) | Протяженность участков в 2-трубном исчислении | м | 150 l=50 м d=150мм; l=50 м d=80мм, l=50 м d=50мм | 150 l=50 м d=150мм; l=50 м d=80мм, l=50 м d=50мм | 1461.769 | 0 | 0 | 527.0096 | 0 | 0 | 0 | 616.5267 | 0 | 0 | 693.5357 | 0 | 1837.072
1.2 | Реконструкция теплотрассы от котельной №10 (подземной с использованием стальных труб в ППУ-изоляции, l=518 м d=200мм; l=50 м d=150мм в двухтрубном исчислении) | Протяженность участков в 2-трубном исчислении | м | 568 l=283 м d=125мм; l=235 м d=100мм; l=50 м d=100мм | 568 l=518 м d=200мм; l=50 м d=150мм | 8368.462 | 0 | 0 | 9051.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9051.3285
1.3 | Реконструкция теплотрассы от котельной №6 подземной с использованием стальных труб в ППУ-изоляции (l=100 м d=100мм; l=50 м d=50мм в двухтрубном исчислении) | Протяженность участков в 2-трубном исчислении | м | 150 l=100 м d=100мм; l=50 м d=50мм | 150 l=100 м d=100мм; l=50 м d=50мм | 1279.634 | 0 | 0 | 670.592 | 0 | 0 | 0 | 834.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.2394
2 | Объединение тепловых сетей котельных № 6, 8, 10 на базе новой котельной | Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении | м | 3116 | 5116
2.1 | Строительство сетевых трубопроводов для объединения систем теплоснабжения котельных №6, №8, №10 подземных бесканальных с использованием стальных труб в ППУ изоляции l=1100 м d=150мм; надземных с использованием стальных труб в ППУ изоляции l=900 м d=150мм (в двухтрубном исчислении) | Протяженность участков в 2-трубном исчислении | м | 0 | 2000 Подземная бесканальная в ППУ изоляции l=1100 м d=150мм, надземная в ППУ изоляции l=900 м d=150мм | 22982.957 | 0 | 0 | 0 | 25852.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25852.7009
3 | Строительство новой твердотопливной автоматизированной котельной, установленной мощностью 8 МВт (на щепе) для замещения неэффективных угольных котельных №6, №8, №10, в том числе разработка рабочего проекта на строительство объекта | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 8.94 | 6.9 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 101237.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101237.76
ИТОГО | [5 empty] | 124092.822 | 0 | 0 | 10248.9301 | 127090.4609 | 0 | 0 | 1451.1741 | 0 | 0 | 693.5357 | 0 | 139484.1009